함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	직관부 확폭 외 2건 실정보고 회신(능동로 배수관부설공사)

1. 문서번호 공사감독2처-16475호(2014.10.02)와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독하는 “능동로 배수관부설공사”의 지장물 저촉으로 인한 확폭 외 2건에 대한 실정보고와 관련하여 아래와 같이 검토 회신하니 공사감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 검토결과

가. 지장물 저촉 직관부 확폭

- 지하지장물(한전,가스,통신)로 인하여 직관부설이 어려우므로 현장실정에 맞게 확폭             굴착하고 공사를 시행.

나. 인입관 추가 연결시공

- 군자동478-5호 인입급수관은 폐쇄 예정인 기존 배수관(250mm)에서 분기되어              있으므로 천호대로상 신설된 배수관(300mm)에서 분기하여 연결시행.

다. 제수변 추가설치

- 지하철 상판 슬라브로 인하여 600/500을 경사지게 부단수 분기 시행하고 분기밸브는 매몰시킨 후 추가로 500mm밸브(버터플라이)를 설치하고 구형 밸브실 설치시행.

○ 위 검토결과 사항은 추후 설계변경 후 정산에 반영하여 처리.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	최호림		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	10/07 안재엽
협조자
시행	급수운영과-24362	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동142-1호)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2766	/전송	02-3146-2789	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개