문서번호	슬러지재활용과-5687
결재일자	2014.10.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		이동신	10/07 채희정
협 조

소화가스 정제 판매용 가스 이송배관 설치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

소화가스 정제 판매용 가스 이송배관 설치계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

‘14년 업무개선사업으로 시행 중 인 소화가스 정제 도시가스 판매 계획과 관련소화가스 운영시설별 운영계획에 따라 소화가스 전용 이송배관 설치 등 시설을 보완하여 예산절감에 기여하고자 함.

1		관련근거

잉여 소화가스 도시가스 판매로 수익창출 : 오니처리과-6787(‘13.8.21)

중랑 소화가스 정제 도시가스 공급사업 협약 : 행정부시장방침 제60호(‘14.03.02)

2		소화가스 시설 활용계획

소화가스 공급 판매예정량 : 26,000㎥/일

※ 공급 판매처 : ㈜ YESCO 도시가스사

소화가스 저장탱크

구 분	조별	용량(㎥)	활 용 계 획	비고
제2처리장 소화가스 저장탱크	1조	10000㎥	슬러지 건조시설 소화가스 공급
제3처리장 소화가스 저장탱크	A조	5500㎥	제3가온보일러 및 슬러지 건조시설 공급
	B조	5500㎥	도시가스사 판매용 및 예비시설로 활용
	C조	5500㎥	도시가스사 판매 전용으로 활용

소화가스 탈황설비

구 분	형식	처리용량 (㎥/일)	활 용 계 획	비고
제2처리장 습식탈황설비	-	25000	슬러지 건조시설 공급용으로 운영
제3처리장 탈황설비	건식	78000	도시가스 판매용 및 가온보일러 공용운영
	습식	20000	도시가스사 판매 공급용으로 운영

※ 공급기준 : 소화가스 탈황설비 황화수소 농도를 50ppm 이하로 공급

3		소화가스 시설 보완계획

제3처리장 습식탈황설비에서 소화가스 판매 전용 소화가스 저장탱크(B.C조)로 공급하는 소화가스 이송배관 설치

- 설치구간 : #3습식탈황설비 → 제3소화가스저장탱크(B.C조)

- 소화가스 이송배관 신설 : STS 250A × 30m 등

- 저장탱크 불활성가스 치환 후 유입 플랜지 제작설치 : 2개소(B.C조)

소화가스 저장탱크(B.C조)에 유입되는 소화가스 이송배관에 소화가스 정제시설에서 반송되어오는 가스배관을 연결하여 가스비산 방지

- 소화가스 이송배관 신설 : STS 250A × 4.6m

4		소요예산 및 발주방법

소요예산 : 28,380천원 (부가가치세포함)

발주방법 : 일반 공개입찰

예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터운영 오니처리유지보수,                시설비및부대비 (시설비 집행잔액 활용). 끝.