문서번호	정수과-3359
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	소장
김중구		김영배	10/08 유성종
협 조
	행정관리과장			손수곤
	정수시설과장			남효돈
	주무관			이병옥

일일근무상황종합보고

2014. 10. 7

암사아리수정수센터

일일근무상황종합보고

2014년 10월 7일(화) 날씨 : 맑음

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : B 팀 8 명 〕 ▪ 책임자 : 김 중 구 정완균, 권혁건, 이영종, 윤순식, 김재철, 최종근, 엄승섭	- 연가 : 손원만 - 대직 : 권혁건	- 방호근무 : 13명(청경4, 공익9) 상황실 : -명, 정 문 : 6명, 후 문 : 5명, 취수장 : 2명
야 간	〔 팀 명 : A 팀 8 명 〕 ▪ 책임자 : 김 중 구 박창죽, 박기환, 김유찬, 장재필, 정영만, 이종두, 전영조	- 교육 : 최재우 - 대직 : 김중구	- 방호근무 : 10(청경4, 공익6) 상황실 : 2명, 정 문 : 2명 후 문 : 4명, 취수장 : 2명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	438,600	915,700	노량진	315,800	932,400	101.8	71.7
				우면산	382,000
	취수2	477,100
				방배 1	234,600
2정수			269,900	방 배 2		241,200	89.4	80.4
계	1,185,600			1,173,600			99.0	73.4

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	KMnO₄ 소비량	NH₃- N	잔류염소	정 수 입자수	비 고
원 수	한 강	4.2	7.9	62	20.3	4.64	0.06	-	-
	착수정	-	7.4	62	-	-	-	-	-
정 수	1정수장	0.05	7.2					0.53	35
	2정수장	0.04	7.3					0.49	32

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		분 말 활성탄	비 고 (폴리아민)
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH
1정수장	1,2계열	PAC	10	-	1.31	0.65	3.53	-	-	-
	3,4계열	PAC	10	-	1.25	0.65	4.55	-	-	-
2정수장		PAC	10	1.71	-	0.58	4.33	-	-	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지				배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	스트레이너 파손여부	머 드 볼 상 태	COD	SS
1정수장	25	56	무(無)	양호	3.0	1.7	157CMS
2정수장	10	34	무(無)	양호

※ 배출수 방류량 : 8,400㎥/일, 케익량 : 117톤/일

조류현황

구 분		10시		14시				18시				22시		02시		06시				G.C 검사시간(15:00)
																				2-MIB			지오스민
취 기	원 수	약한흙취		약한흙취				약한흙취				약한흙취		약한흙취		약한흙취				12.3			3.9
	정 수	무 취		무 취				무 취				무 취		무 취		무 취				0			0
조 류 현 황		총 개체수 : 【				2,900				cells/mL】
		Cyclotella			(250)				Synedra			(50)		Melosira			(2,000)				Micractinium			( )
		Oscillatoria			( )				Fragillaria			(410)		Skeletenemapotamos				( )			Asterionella			( )
		녹조류	( )				남조류				( )			Chlamydomonas					( )			Diatoma		( )
		기 타	(120)								※ 남조류		→		Anabaena ( )				Oscillatoria ( )

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리공사 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계
중간부하	126,179		전월피크	17,091kW	(09월 02일)
최대부하	97,095		년간피크	17,567kW	(08월 08일)
경 부 하	161,075		금일피크	17,404kW	(02:00)
합 계	384,349		-	-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 : 10ppm ○ 1정수장 중,후염소 주입 중 - 1정수장 1,3계열 고도처리 후염소 주입 중 ○ 2정수장 중염소 중지, 전염소 주입 중(14:10) ○ 1,2정수장 CO2 주입 중 ○ 1정수장 1~4계열 고도정수처리 33,000톤/시간 생산 중 - 1정수장 정수지 바이패스밸브 Open상태 ○ 1취수장 취수펌프 3호 10/15일까지 가동요함 ○ 2정수장 전염소 주입 중(14:10) ○ 1정수장 침전지 2계열 5지 수리중 ○ 1정수장 여과지 2계열 15지 에어변 개폐조작이상(수동세척함) : 점검요	B팀
	완 료	○ 1정수장 송수관압, 수위계 측정값이상(통신이상) : 점검완료 ○ 1정수장 여과지 1계열 1,2,3,5,9,12지 세척 및 주벽청소완료
	기 타	○ 1정수장 4계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

야간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 : 10ppm ○ 1정수장 중,후염소 주입 중 ○ 2정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중 ○ 1정수장 1~4계열 고도정수처리 40,000톤/시간 생산 중 ○ 1취수장 취수펌프 3호 10/15일까지 가동요함 ○ 2정수장 침전지 1지 퇴수변 B호 신호이상(현장정상, 제어실off) : 점검요	A팀
	완 료	○ 1정수장 침전지 1계열 6지 상등수 이송완료 : 청소대기중
	기 타	○ 1정수장 2계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

공통사항

○ 취,송수 모든 펌프는 특별한 사유가 없는 한 15일 이상 운휴방지를 위하여

- 매월 1일•15일 기준으로 교체운전

- 시행일 2014년 5월 1일 : 정수시설과장

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)7분→5분, T5(물세척,펌프 2대)3분→2분(2014, 8/28)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)7분→5분, T5(물세척)6분→5분(2014, 8/28)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.50ppm 유지(±0.04mg/L) 10월 06일 10:00부터

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정

○ 1정수장 고도정수처리 30,000톤/시간(1,2 및 3,4계열 각 15,000톤/시간)생산 중(2014. 10. 3)

○ 2정수장 고도정수처리(전량) 생산 중(2014. 9. 1, 16:00)

○ 1정수장 약품실 순찰시 소장님 관심사항

- 분배수로 유량계 배관에서 공기 발생으로 유량측정 정확도 저하 개선

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항(7/21)

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령 시 근무 철저

- 순찰 강화(수시)

- 신속한 보고체계(소장,과장)

○ 과장 지시사항(7/22)

- 제어실 공정관리 시스템 모니터링 감시 철저

- 야간 근무시 순찰강화 및 인수인계 철저

- 탁도,잔류염소 리스크 문자정보 확인 철저

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)			수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명: 2차 성명:	성 명		성명		(숙 직) 1차 성명: 김유찬 2차 성명: 박기환		성 명	윤인영		성명	이성배
	시 간		시간				시 간	23:05		시간	23:06
	성 명		성명				성 명	윤인영		성명	백승원
	시 간		시간				시 간	05:01		시간	05:02
	○ 지시사항 - -						○ 지시사항 - 안전사고예방 - 화재예방 및 순찰강화
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.