문서번호	배수과-6586
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		배수과장	급수부장
김지환		이임섭	10/08 代박기범
협조	주무관		김기범
	주무관		김진성

「강북정수장 고도정수시설 정수지 개량공사」 관련 급수운영 시뮬레이션 결과보고

2014. 10.

상수도사업본부

급수부 배수과

「강북정수장 고도정수시설 정수지 개량공사」 관련

급수운영 시뮬레이션 결과보고

강북정수장 고도정수처리 시설의 정수지 개량공사(수문설치)와 관련하여 급수운영 사전 시뮬레이션을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

☞ 관련근거 : 배수과 –6443호(2014.10.1.)

□ 시뮬레이션 계획

○ 일   시 : ’14. 10.7(화) 14:00 ~ 10.8(수) 08:00 <18시간>

- 강북정수장 생산량 감축 : 2계열(81만톤/일) → 1계열 운영(50만톤/일)
- 부족 생산량 보완 : 수계전환(24만톤/일) + 他 정수센터 지원(7만톤/일)

- 시뮬레이션 시행부서 ┏ 본부 : 배수과, 급수운영과, 시설과

(10개 부서 참여)  ┣ 수도사업소 : 중부, 서부, 동부, 북부

┗ 정수센터 : 구의, 암사, 강북

□ 강북 생산량 감축에 따른 급수운영 계획

○ 부족량 급수대책 : 총 부족량 31만톤/일

- 수계전환 : 7만톤/일

① 동대문지역 (강북 ⇒ 구의, 5만톤/일)

② 신내동지역 (강북 ⇒ 구의, 2만톤/일)

- 배수지 운영 : 24만톤/일

․지역배수지 6개(공릉, 월계, 월곡, 북악, 불광, 백련), 59.5만톤 최대수위 운영

- 정수장 생산량 증대 : 구의(3만톤), 암사(4만톤)

․시뮬레이션 및 연결공사 기간중 생산량 증대 요청

□ 시뮬레이션 급수운영 추진사항

공릉

(17만㎥)

강북

구의

암사

북악

(14.5만㎥)

용마

(8만㎥)

반포

(8만㎥)

방배

(8만㎥)

①②동대문,중랑구

14개동

155천세대

아차산

(10만㎥)

D2400

D1650

D1350

D1200

D2200

축소공급

공급량 확대

10만㎥/일⇒14만㎥/일

공급량 확대

18만㎥/일⇒25만㎥/일

○ 수계전환

- 기  간 : 2014. 10.2(목)

~ 10.13(금) 11일간

- 방  법 : 유속변화가 최소화 될 수

있도록 장시간 서서히 전환

① 동대문지역 수계전환 : 5만톤/일

② 신내동지역 수계전환 : 2만톤/일

※ 10.7(화) 현재 수계전환 50% 시행으로 금번 시뮬레이션은 배수지 수위패턴만 분석하여 시행(향후 1차 연결공사전 수계전환 100% 완료 예정)

○ 관련배수지 만수위 확보 및 시뮬레이션 추진

- 관련배수지 만수위 확보 : 2014.10.7.(화) 13:00 까지

․관련배수지 ┏ 강북수계 : 공릉, 월계, 월곡, 북악, 불광, 백련

┗ 구의수계 : 용마, 아차산

- 시뮬레이션 추진 : 2014.10.7.(화) 14:00 ~ 10.8(수) 08:00(18시간)

구분	배수지	시설규모 (단위 : 천㎥/일)	배수지 운영
계		595
1	공릉	170	사전 시뮬레이션 기간(10.7~8) 및 연결공사 중 유입량 60%로 조절운영
2	월계	100	사전 시뮬레이션 기간(10.7~8) 및 연결공사 중 유입량 60%로 조절운영
3	월곡	50	정상운영
4	북악	145	정상운영
5	불광	90	사전 시뮬레이션 기간(10.7~8) 및 연결공사 중 유입량 20% 이하로 조절하여 탄력운영
6	백련	40	사전 시뮬레이션 기간(10.7~8) 및 연결공사 중 유입량 20% 이하로 조절하여 탄력운영

※ 시뮬레이션 추진기간 및 연결공사 기간중 관련배수지 항청소 및 시설물보수, 안전진단 등 작업 중단 : 기간 2014.10.2. ~10.22. 2차 연결공사 완료시까지

□ 시뮬레이션 추진결과

○ 강북정수센터 공급량 분석(생산량 감축 : 18hr)

- 송수펌프 운영 ┏ 당초 : 2400Hp×4대, 1200Hp×1대

┗ 변경 : 2400Hp×2대

- 공급량 운영 : 당초 81만톤/일 ⇒ 변경 50만톤/일(실 생산량 63.5만톤/일)

일시 구분	10.7일(화)
	총 계	14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00	20:00		21:00		22:00		23:00		24:00
합계	635,024	35,069		34,982		38,127		29,440		22,306		22,347	22,544		22,531		22,637		22,679		22,727
A열	314,022	12,005		11,992		13,119		9,891		7,592		7,379	7,405		7,344		7,378		7,436		7,486
B열	317,984	10,964		10,962		12,331		9,313		7,600		7,412	7,431		7,379		7,407		7,468		7,509
C열	162,482	12,100		12,028		12,677		10,236		7,114		7,556	7,708		7,808		7,852		7,775		7,732
일시 구분	10.8일(수)
	01:00		02:00		03:00		04:00		05:00		06:00			07:00		08:00
합계	22,784		22,784		22,677		22,639		22,615		22,546			22,421		22,649
A열	7,452		7,363		7,427		7,435		7,470		7,456			7,410		7,480
B열	7,479		7,392		7,465		7,473		7,500		7,481			7,440		7,496
C열	7,853		8,029		7,785		7,731		7,645		7,609			7,571		7,673

○ 배수지 급수운영(최대수위 확보)

(단위 : 만㎥)

구분 시간	정수장						구의		시계외
	공릉	월계	월곡	북악	불광	백련	용마	아차산	구리	남양주
									강북	지금	별내
	17	10	5	14.5	9	4	8	10	2	3.3	1.8
10.7 10:00	4.8	5.2	5.0	7.1	4.2	4.5	4.9	4.6	3.2	3.8	3.9
10.7 12:00	4.4	5.3	5.0	7.0	4.3	4.8	4.8	4.4	3.1	3.7	3.9
10.7 14:00	4.3	5.5	5.0	7.0	4.3	4.8	4.6	4.5	3.0	3.8	4.0
10.7 16:00	4.6	5.4	5.2	7.1	4.1	4.8	4.5	4.4	2.9	3.5	4.0
10.7 18:00	4.5	5.2	5.2	6.9	4.3	4.7	4.4	4.5	2.8	3.2	3.9
10.7 20:00	4.2	4.6	5.0	6.6	4.0	4.4	4.3	4.4	2.6	2.8	3.9
10.7 22:00	3.7	4.0	4.8	6.5	4.2	4.4	4.2	4.1	2.4	2.6	4.0
10.8 00:00	3.6	3.9	4.8	6.4	4.1	4.3	4.7	3.8	2.2	2.4	3.5
10.8 02:00	3.8	4.2	4.9	6.3	4.0	4.3	5.0	4.5	2.3	2.8	3.5
10.8 04:00	4.0	4.4	4.9	6.2	4.0	4.2	5.3	4.9	2.3	3.0	3.6
10.8 06:00	4.3	4.6	5.0	6.1	3.9	4.0	5.5	5.5	2.4	3.3	3.6
10.8 08:00	3.5	4.6	4.6	5.8	3.9	3.8	5.1	5.3	2.1	3.1	4.0

※ 환원조치 : 강북정수장 사전 시뮬레이션 종료(’14. 10. 8(수) 08:00) 이후

□ 시뮬레이션 결과

○ 강북정수장은 2계열 중 1계열 공급중단하여 당초 계획대로 50만톤/일 생산함.

- 장시간에 걸친 수계전환 및 급수운영으로 적수, 탁수 등의 수질 민원 및 소, 불출수 등의 급수불편 민원이 한건도 발생하지 않았음.

※ 他 시도(남양주,구리시) 공급(60천㎥/일) 정상운영

- 시뮬레이션 결과 연결 공사 필요시간(18시간) 동안에 관련 수계 및 배수지 급수운영에 지장 없음.

○ 강북정수장 관련 배수지 6개소의 급수운영은 강북 생산량 감축 전에 최대수위 확보하였고, 최저 수위가 3.5m 이상 유지될 수 있도록 탄력적으로 운영하였음.

- 하절기 대비 물사용량 감소로 실제 공사시 충분한 여유물량 확보 가능

○ 다만, 당초 계획과 달리 배수지 유입밸브 개도율이 서로 상이하여 정량적인 조절이 어려우므로 유입밸브 개도율 대신 유입유량 비율로 유량조절

- 유입밸브 개도율을 몇%로 하지 않고, 평시 유입량 대비 1/2로 감소 시키는 등 개도율이 아닌 유량 기준으로 배수지 운영방안 조정

․ 예시) 공릉배수지 유입유량 평시 6천톤/시간당으로 봤을 때, 유입밸브 개도율 60%로 조절하는 대신 순수 유입유량을 3.6천톤/시간당 될 수 있도록 조정하여 운영

○ 시뮬레이션 기간중 시계외 급수구역은 큰 문제는 없었으나, 구리시 강북배수지의 운영수위가 낮아(최저 2.1m, 평시 3.2m) 실제 공사 시행시 주의깊게 관리 필요

- 강북정수장 제어실에서 강북배수지 수위 실시간 감시하며 탄력대응 시행

○ 연결공사시 당초 계획보다 최대한 공사시간을 단축하여 강북수계 및 지원 정수장 수계관련 급수운영에 지장이 없도록 적극 협조 필요

- 공사 시행부서인 시설안전부(시설과)에서는 당초 요구한 18시간보다 연결공사 시간이 단축될 수 있도록 사전에 철저한 준비 필요

○ 시뮬레이션 기간동안 본부 및 수도사업소, 정수센터간 유기적인 업무협조 및 연락체계 구축으로 수질 등 급수운영상 단 한건의 사고도 없이 정상적으로 추진되었음.

- 시뮬레이션 결과 당초 계획대로 정상적인 공사추진 가능함

○ 관련부서별 업무분담 및 적극적인 업무협조(급수운영과)로 유기적이고 체계적인 시뮬레이션 추진이 가능하였음.

□ 향후계획

○ 1, 2차 정수지 개량공사 추진(시설안전부)

- 일 시 ┏ 1차공사 : ’14. 10.14.(화) 14:00 ~ 10.15.(수) 08:00(18시간)

┗ 2차공사 : ’14. 10.21.(화) 14:00 ~10.15.(수) 08:00(18시간)

- 공사 시행부서에서는 상호 비상연락망(카카오톡 등)을 적극 활용하여 공사 추진과정 및 급수운영 변화사항(배수지 공급량, 수위 등)에 대해 현장, 본부, 사업소 및 정수센터와 실시간으로 정보 공유하여 현장상황 적극 대응토록 조치

○ 관련부서 조치사항

- 연결공사 추진 중 강북수계 공급량변동에 대한 급수운영에 지장이 없도록 관련정수장(구의, 뚝도, 암사)에서는 생산량 증대 등 적극 협조

- 시계외 지역(남양주, 구리시)도 연결공사에 대하여 통보하고 공사기간중 관련 배수지 최대수위 확보토록 협조 요청

□ 행정사항

○ 시뮬레이션 추진에 따른 급수운영 관련 현장 비상근무(초과근무)

- 기  간 : ’14. 10. 14(화) ~ 10. 15(수)

※ 근무대상자는 초과근무명령서 적용(배수과, 급수운영과)

○ 연결공사 시 시뮬레이션 기간 동안의 경험을 토대로 사고없이 공사 추진 및 안정적 급수운영 할 수 있도록 조치 예정

○ 위 검토사항을 해당부서에 통보하여 연결공사 및 급수운영이 원활하게 추진할 수 있도록 조치.

끝.