문서번호	행정지원과-7981
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정지원과장	서울도서관장
김용재		백효석	10/08 이용훈
협조

서울도서관 보안 등 부대시설 장비 유지보수 점검결과 보고(14.9월분)

2014. 10. 8

서울도서관

(행정지원과)

서울도서관 보안 등 부대시설 장비 유지보수 점검결과 보고(14. 9월분)

서울도서관 보안 등 부대시설 장비 유지보수 사업에 대한 ’14년도 9월분 장비 운영실태 점검 결과를 보고함.

Ⅰ. 점검개요

○ 점검대상 : 총 54종 362식(본)

- 방송설비 23종, AV설비 11종, 보안장비 1종, CCTV설비 8종,         출입통제설비 8종, 소음제어설비 3종

○ 점검내용

- 방송설비 등 6개 분야 부대시설 운영장비에 대한 가동상태 점검

○ 점검일자 : 2014. 9.30

○ 점 검 자

- 유프로시스(주) 김희준 과장

Ⅱ. 점검결과

○ 장애처리 및 변경작업 현황(14.9월)

구분	제품명	처리일시	장애내용	처리내용	설치장소
1	CCTV설비	14.9.3 (15:00~16:20)	NVR서버 멈춤현상 및 하드 Free사이즈 “0”으로 표시되는 장애발생	○CCTV NVR하드 교체후 정상복구	정보통신실 (4층)
2	CCTV설비	14.9.17 (10:30~11:40)	도서관 2층 CCTV카메라 미동작 장애발생	○CCTV카메라 재부팅후 정상복구	2층 열람실
3	보안설비	14.9.26 (14:30~15:30)	방화벽 IP차단(일본) 정책설정	○방화벽 DDos발생 IP차단 (일본) 보안정책 룰 적용	정보통신실 (4층)
4	보안설비	14.9.30 (15:00~16:00)	방화벽 IP차단(미국 등 4개국) 정책설정	○방화벽 DDos발생 IP차단 (미국, 프랑스, 독일, 캐나다) 보안정책 룰 적용	정보통신실 (4층)

○ 운영장비 점검결과(14.9월)

no	구 분	점검내용	점검결과
1	방송설비	○ PRE/ROMOTE AMP 등 4개 부문 21개 항목	정 상
2	AV설비	○ MICROPHONE/PLAYER 등 2개 부문 12개 항목	정 상
3	보안장비	○ 방화벽 성능 등 2개 부문 7개 항목	정 상
4	CCTV설비	○ 관리서버 등 3개 부문 14개 항목	정 상
5	출입통제설비	○ 출입통제 서버 등 3개 부문 11개 항목	정 상
6	소음제어설비	○ 소음제어 SYSTEM 부문 3개 항목	정 상

※ 점검세부내역

- 붙임 : 1. 2014년 9월 작업보고서 1부.

2. 2014년 9월 정기점검 총괄내역 1부.

3. 2014년 서울도서관 보안 등 부대시설 장비 유지보수 장애처리 총괄현황 1부.  끝.