투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국전기안전공사 남부지사
(경유)
제목	전기사용전(변경분)검사 신청(지하철 9호선연장)

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도시철도설비부-990(2014.1.29.)호와 관련 929변전소 고배용 변압기 1대가 시운전 중 절연파괴 소손으로 아래와 같이 교체코자 사업계획서(변경)제출 및 해당 변압기에 대한 사용전검사(변압기 1대)를 신청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철 9호선연장건설(2단계) 송변전공사

나. 공사계획(변경) 신고 설비

○ 고배용 TR(1호계) : 3상 22.9kV/6.6kV 7,000kW 1대

다. 교체설치 예정일 : 2014. 10. 08(수) ~ 10. 09(목)

라. 사용전(변경)검사 희망일 : 2014. 10. 10(금)

마. 검사장소(위치) : 서울시 강남구 봉은사로 613번지(지하철 929변전소)

바. 공사관리관

○ 소  속 : 서울시 도시기반시설본부 도철설비부

○ 성  명 : 이 재 영

○ 연락처 : *************(02-772-7271)

따로붙임 : 1. 공사계획(변경) 신고서 및 감리배치확인서 각 1부.

2. 고배용변압기 장애복구 계획서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이재영		송변전과장	10/08 김형기
협조자
시행	도시철도설비부-9129	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 삼일대로 231 (예장동 산5-85) 서울시청 남산별관 4층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7271	/전송	02-772-7308	/	lolee@seoul.go.kr	/	대시민공개