문서번호	시설관리과-26859
결재일자	2014.10.8.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
이해승	代채재일	나태산		10/08 안운길
협 조
	주무관		이생기

『중블록 용역 시행관련』

야간최소유량 측정시행 및 직원근무 상황보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  10.

중부수도사업소

[시설관리과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『중블록 용역 시행관련』

야간최소유량 측정시행 및 직원근무 상황보고

유수율 저조 중블록 용역시행과 관련, 추진중인 야간최소유량 측정을 위하여 시민에 대한 불편사항을 사전에 방지하고 직원들의 경계밸브조작 및 다량급수처 확인 등 용역업무 수행 지도감독 및 야간최소유량 측정

결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ				추 진 개 요

□ 용역 업체

○ ********************

○ 계약일 : ‘14. 03. 31

○ 착수일 : ‘14. 04. 04

○ 준공일 : ‘14. 10. 31

□ 대현산 1-2중블록 08 소블록 측정 결과

○ 측정일시 : 2014. 10. 08(수) 00:00 ~ 06:00

○ 상수도관 : 총 12.843km

○ 지역현황 : 종로구 가회동

○ 소 요 량 : 1,881㎥/일  인입배수관 : 200mm

○ 세대수 : 339세대 (1,017명)

○ 야간최소유량 측정 결과 데이터 분석

※ 야간최소유량 측정기준

- 수요가에서 수돗물을 거의 사용하지 않는 심야 시간대인 00시~06시

사이에 흐르는 물을 누수량(실제 누수량 + 사용량)으로 추정

- 측정기준 :

․  주거밀집지역 : 1.0 ㎥/hr․㎞,      시장상가지역 : 1.5 ㎥/hr․㎞,

유흥가밀집지역 : 2.0 ㎥/hr․㎞

- 야간최소유량 측정값 : 0.3 L/sec

․ 1.44㎥/hr/12.84km로 상수도관로 당 0.112㎥/hr/km로 최소 유량값이

주거밀집지역 1.0㎥/hr/km 관리기준 내에 있음

- 밸브실 및 수용가 계량기 점검(청음조사)

대현산 1-2 중블록 08 소블록(유량 데이터)

최소값 : 1.44m3/hr(AM 02시 23분)

대현산 1-2 중블록 08 소블록(유속 데이터)

□ 인력 및 장비

***********************

***************************

********************

○ 측정 장비 : 포터블유량계 1대, 자기록수압계 1대, 청음봉, 밸브키, 차량 등

□ 업무수행

○ 용역시행 업체

- 주변 다량급수처 저수조 수위 확보 사전 홍보

- 초음파 유량계를 연결하여 유량 측정

- 유량측정시간 동안 소블록 내 하수도 유수량 및 청음봉에 의한

누수여부 확인

○ 사업소 야간근무자

- 현장 용역 업무시행 지도감독

- 야간최소유량 측정위치 및 장비 확인

- 소블록 경계밸브 확인 및 적수방지를 위한 밸브개폐 조작

- 야간 당직실 수시 연락으로 민원발생 여부 확인

○ 야간최소유량 측정 및 경계밸브 점검

최소유량측정 장비	유량계측정장비 점검	경계밸브 조절	누수 청음 점검

○ 시민불편사항 : 민원없음

Ⅱ				향후계획

○ 용역대상 지속적으로 야간최소유량 측정 시행

○ 누수로 의심되는 청음지역은 상관식 다점형으로 용역시행 업체에서

정밀 누수탐지 시행

Ⅲ				행정사항

○ 용역관련 업무 수행 중 녹물 출수 방지를 위한 경계밸브 조작 및

용역시행 감독한 직원은 초과근무 처리

붙 임 : 최소유량측정 장비 확인 및 실사 사진 1부.   끝.

.