문서번호	물재생과-5329
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
진관용		10/08 강병수
협조

제3처리장 방류동 엔진펌프 정비보고(4호)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

중랑물재생센터

(물재생과)

제3처리장 방류동 엔진펌프 정비보고(4호)

제3처리장 방류동에서 하절기 집중강우로 인한 중랑천 수위상승시 처리수 강제방류에 사용되어지는 엔진펌프(4호)에 누수 발생으로 엔진펌프 가동이 불가능해신속한 정비를 실시하여 집중강우로 인한 센터침수를 예방하고자함

제3처리장 방류동 엔진펌프 현황

위치	기기명	동력	용량	수량	설치년도	비고
제3처리장 방류동	엔진펌프	1,000HP	380㎥/min	5대	1988년
		1,200HP	460㎥/min	1대	1992년

엔진펌프 누수실태

제3처리장 방류동 엔진펌프 4호 엔진에서 누수발생

- 2번 실린더헤드 분사노즐이 위치한 블록 하부에서 누수발생

누수된 물이 엔진연소후 남은 잔량연료와 합류하여 리턴배관을 통해

경유 저장탱크로 이동

엔진 미가동시에도 냉가수가 지속적으로 누수되어 경유 저장탱크로

유입됨(일정량 누적시 경유 이송이 되지않아 엔진가동 불가능)

조치계획

집중강우시 센터 침수를 방지하기 위한 설비로서 신속한 정비가 필요하여

엔진정비 전문업체인 동양마린(인천중구 소재)에 의뢰하여 정비후 정비업체에

무통장 입금처리.

소요예산 : 4,950천원

누수부위 사진

엔진펌프 4호기 2번 실린더헤드	노즐이 위치한 블록에서 누수됨

끝.