문서번호	슬러지재활용과-5718
결재일자	2014.10.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		이동신	10/08 채희정
협 조

제3소화조 공기유입 및 가스누출 방지장치 설치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3소화조 공기유입 및 가스누출방지장치 설치 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 소화조 설비 운영 중 소화가스 성분 측정결과 산소농도가 높아 점검결과 소화조 슬러지 투입구로 공기가 유입되고 가스 누출로 악취가 발생되고 있어 아래와 같이 개선하고자 보고합니다.

1		시설현황

구 분		용량(㎥)	설치수량	기 능	비고
제3처리장 소화조	1단	9903	7조	슬러지투입, 가온, 교반, 소화기능
	2단	9903	7조	슬러지 고액분리 및 인발

2		점검내용

제3처리장 소화조(1단) 상부 슬러지 투입구가 개방형으로 운영되고 있어 농축슬러지와 순환슬러지가 투입구에서 소화조 내부로 낙하 투입될때 공기가 함께 소화조 내부로 유입되고 있음을 확인 함.

따라서, 소화조에 슬러지 낙하투입이 계속 반복되어 이루어지고 공기 유입량도 많아져 소화가스 성분 중 산소성분이 증가되어 개선이 시급한 실정임.

- 소화조 슬러지 투입구 개선 전 후 비교

			→		소화조(1단) 순환슬러지 농축슬러지
< 현재 슬러지 투입구 개방형 운영 >				< 슬러지 투입구 밀폐형으로 개선 >

공기유입 및 가스누출

소화조(1단)

순환슬러지

농축슬러지

가스층

슬러지층

부식 가스누출

또한 소화조(1단 7개조) 내부에 설치된 슬러지 투입관이 슬러지와 가스층  접촉 부위에서 부식이 발생 가스가 역류 누출되고 있어 안전관리와 악취방지를 위해 개선이 시급한 실정임.

※ 소화조(2단)은 슬러지 투입이 이루어지지 않기 때문에 밀폐형으로 운전 중 임.

3		조치계획

제3처리장 소화조 내부로 슬러지 투입 시 외부 공기 유입으로 안전 저해는 물론 가스 누출로 악취가 발생되고 있어 소화조 슬러지 투입방법을 개방형에서 밀폐형으로 개선하여 안전관리와 악취방지에 만전을 기하고 자 함.

- 설치대상 : 제3처리장 1단소화조 7개조

- 추진방법  :  우선 소화조 (B-1조) 1조에 대해 시범 설치 후 성능과 운영실태를   확인 후 6개조에 확대 설치

소화조 내부에 설치되는 슬러지 투입관은 부식예방을 위해 유리섬유복합관 압력관(200A*16Bar)으로 제작설치

4		소요예산 및 발주방법

제3소화조(1개조) 공기유입 및 가스누출 방지설비 제작설치

- 소요예산 : 4,510천원

- 발주방법 : 소액 전자영수증처리로 시행

제3소화조(6조) 공기유입 및 가스누출 방지설비 제작설치

- 소요예산 : 31,350천원

- 발주방법 : 일반 공개입찰

예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터 운영 오니처리유지보수,                시설비및부대비 (시설비 집행잔액 활용). 끝.