문서번호	정수과-3539
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	10/08 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 10. 08

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	이원태

2014년 10월07일[화]	날씨 :	맑음	기온 :	25℃	기압 :	1040hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	14.0	7.3
	Geosmin	10:00	5.8	0.9

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1980		2040
탁 도	10:00	9.87		0.046
									규조류		Cyclotella	130		110
	21:00	9.60		0.048
											Melosira	1520		1600
pH	10:00	7.40		7.01
											Synedra	30		40
	21:00	7.50		6.90
											Asterionella	70		60
알칼리도	10:00	58		53							Fragilaria	70		70
	21:00	56		54
											기타	90		90
잔류염소	10:00	0		0.55							소 계	1910		1970
	21:00	0		0.55
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	20		30
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	50		40
색도	10:00	3		0
											소 계	70		70
	21:00	4		0
수온	10:00	20.2		21.2
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	20.4		20.5
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.1		1.0
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	5.0		1.4
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.03		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.01		0.00
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	217		205
	21:00	221		208