문서번호	시설과-5735
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장
이호식	김인규	10/08 이규상
협 조

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

접합정 및 2정수장 여과지 유출부 공기배출관 설치 실정보고

2014. 10.

시설안전부

(시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

접합정 및 2정수장 여과지 유출부 공기배출관 설치 실정보고

1정수장 정수지 유입전 접합정 및 2정수정 여과지 유출부(고도처리수 연결부)에 공기배출이 원활하지 못하여 유입량 흐름에 영향을 미칠 것으로 판단되어 공기배출관을 설치코자 함.

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사

□ 공사기간 : 2009.10.07. ~ 2014.10.30

□ 사 업 비 : 1,658억원(도급비623억원)

□ 시 공 사 : 고려개발(주)

□ 감 리 자 : 범한엔지니어링 외 1개사

□ 주요물량 : 고도정수처리시설 110만톤/일

구내관로(D=2,700~1,200mm, L=3,749m)

관리본관 증·개축 1식

Ⅱ		보고내용

□ 접합정 및 2정수장 여과지 유출부 공기배출관 설치

○ 접합정

- 1중계펌프장에서 송수된 고도처리수가 1정수장 유입관(D2800)으로 유입되는 부분으로(관연결을 위한 추가 구조물 ) 접합정 구조가 완전 밀폐되어 정수의 유입.유출시 내부 공기압이 증가할 우려가 있으며 또한 에어포켓으로 인한 유입유량에도 영향을 미칠것으로 예상되어 공기배출구 설치가 필요,

- 설치위치 : 정수유입관(D2800mm) 입구부 구조물 상부에 설치(D100mm 천공 및 공기관 설치)

○ 2정수장 여과지 유출관(D2200mm, 고도처리수 연결부분)

- 활성탄흡착지 2계열에서 생산된 고도정수처리된 물(H-LINE, D1200mm)이 기존 2정수장 여과지 유출관(→2정수장 정수지)에 유입되면서 낙차에 의한 관내부 압력이 상승하고 에어포켓이 발생할 것으로 예상되므로 공기배출구(D100mm 부단수 천공) 설치

- 설치위치 : 기존 정수유출관(→2정수장 정수지 : D2200mm)에 설치

<위 치 도>

Ⅲ		검토내용

□ 접합정 공기배출관 설치

○ 설치사유 : 1정수장 유입관(D2800mm)으로 유입되는 부분의 접합정 구조가 완전 밀폐되어 정수의 유입.유출시 내부 공기압 증가 및 에어포켓 발생

○ 설치방안 : 구조물상부 천공 및 공기밸추관(STS304 D100mm) 설치

<접합정 공기배출관 설치 개요도>

□ 2정수장 여과지 유출관(D2200mm, 고도처리수 연결부분)의 공기배출관 설치

○ 설치사유 : 고도정수처리수 배관(H-LINE, D1200)이 기존 2정수장 여과지 유출관(→2정수장 정수지)에 연결되어 유입되면서 낙차에 의한 관내부 압력이 상승하고 에어포켓이 발생하나 상시 운영시에 기존 여과지 유출밸브가 폐쇄됨에 따라 공기배출 불가함.

○ 설치방안 : 기존여과지 유출밸브실 외측에 부단수 천공 및 공기밸출관 설치(STS304 D100mm, H=6.5m) : 정수센터와 협의 완료

<여과지 유출관 공기배출관 설치 평면도>

<여과지 유출관 공기배출관 설치 단면도>

Ⅳ		총괄 소요공사비 증감 현황

□ 도급공사비                                         단위 : 천원

구 분		당 초		변 경		증 감 액
		수량	금액	수량	금액
접합정	구조물천공 및 공기관설치	-	-	1개소	448	증 448
2정수장 여과지 유출관	부단수천공 및 공기관 설치(STS304 D100)	-	-	1개소	2,348	증 2,348
직접공사비 계		-	-		2,796	증 2,796
제경비					994	증 994
도급공사비 계					3,790	증 3,790

※ 단가 적용 : 신규단가 적용(협의율 83.95%)

Ⅴ		설계변경 근거

○ 공사계약일반조건 제19조 (설계변경 등)에 의거 공사의 이행중 설계서 내용이 불분명하거나. 누락, 오류 또는 모순되는 점이 있을 경우 및 그 밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정 할 경우 등

Ⅵ		조치의견

○ 접합정의 최종 유출부(D2800mm) 수조는 구조물 전체가 밀폐구조이며, 2정수장 여과지 유출관 연결부는 고도처리수 배관의 급경사 및 급확대(D1200mm→D2200mm)로 공기압상승, 에어포켓 발생등으로 인한 유량변동의 영향이 있을 것으로 예상되므로 구조물의 안정성과 원활한 유량확보를 위해 공기밸출관을 설치하는 것이 적정할것으로 사료됨으로 설계변경에 반영할 수 있도록 조치코져 합니다.

붙임 : 1. 감리단 실정보고 및 설계변경 내역서 1부. 끝.