문서번호	급수운영과-24001
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
유명은	유인행	10/08 代유인행
협 조
	주무관		여수현

관말정체 퇴수주기 산정 결과

2014. 10.

관말정체 퇴수주기 산정 결과

금년 유수율 목표 달성을 위한 사업용수량 최소화와 과학적인 수질관리를 위하여 실시한 관말 정체지역 퇴수주기 산정 결과 보고임

※ 관련근거 : 급수운영과-15597(‘14. 6.27)

Ⅰ		현 황

□ 관말 정체 지역 현황

○ 관말정체 지역 : 32개소(양천14, 구로7, 강서11)

○ 현재 퇴수주기 : 일괄 30일

※ 수질기준 : 잔류염소 0.1mg/ℓ이상 , 탁도 0.5ntu이하

Ⅱ		점검 개요

□ 점검대상 : 관말 정체지역  32개소

□ 점검기간 :  ’14. 6.16 ~ 9.31

□ 점검인원 : 6명(유수율전담팀 3명, 시설관리팀장외 2명)

□ 점검내용 : 건별 퇴수주기 산정

□ 측정방법

- 일정기간 간격으로 탁도, 잔류염소 측정하여 기준치 초과 확인

•1차 : 30일 간격으로 2회실시(6.20, 7.20)

•2차 : 10일 간격으로 기준치 상회시까지(7.30, 8.11, 8.21, 8.31)

•3차 :  7일 간격으로 기준치 상회시까지

Ⅲ		점검 결과

□ 관말정체 지점 잔류염소 및 탁도 수질측정

○ 수질 기준치 초과 확인

채 수	탁도 측정	잔류염소 측정	수질상태 확인

□ 최종 퇴수주기 산정 결과

연번	위 치(구간)		퇴수주기(결정)	비 고
1	양천구	신월2동512-1	3개월
2	양천구	신월5동23-11	3개월
3	양천구	신월7동935-1	3개월
4	양천구	신월7동331-31	3개월
5	양천구	목2동131-12	2개월
6	양천구	목3동318-142	3개월
7	양천구	목4동727-29	3개월
8	양천구	목3동318-87	3개월
9	양천구	목3동318-83	3개월
10	양천구	목3동318-41	3개월
11	양천구	신정2동1278-1	1.5개월
12	양천구	신정2동88-1	3개월
13	양천구	신정3동1160-35	3개월
14	양천구	신정3동 813-17	1개월
15	구로구	개봉1동 102-6	2개월
16	구로구	구로본동 620-35	1개월
17	구로구	구로6동 120-5	3개월
18	구로구	고척동 145-152	1개월
19	구로구	개봉2동 309-32	1개월
20	구로구	구로2동 391-1	2개월

연번	위 치(구간)		퇴수주기(결정)	비 고
21	강서구	방화1동 609-116	1개월
22	강서구	방화3동57-10	1개월
23	강서구	개화동 246-13	1개월
24	강서구	등촌2동 569-23	1개월
25	강서구	등촌2동 365-216	1개월
26	강서구	화곡4동 504-180	1개월
27	강서구	화곡4동 504-70	1개월
28	강서구	화곡4동 504-68	1개월
29	강서구	화곡6동 1130-7	1개월
30	강서구	화곡6동 952-5	1개월
31	강서구	오쇠동 39-4(군부대)	1개월

※ 강서구 지역은 일괄 적용(추후 재산정 필요)

Ⅳ		행정사항

□ 결정된 주기에 맞춰 퇴수실시

- 퇴수전 수질측정을 병행하여 계속 주기 조정(Feed back)

붙 임 : 관말정체 지점 수질측정 내역 1부.  끝.