문서번호	정수시설과-2164
결재일자	2014.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
양영민		안길찬	10/10 박기석
협 조
	주무관			송종봉
	주무관			김영민

송수펌프동외 1개소

계측제어시스템 설치계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10

강북아리수정수센터

(정수시설과)

송수펌프동 외 1개소

계측제어시스템 설치계획

○ 송수 모터펌프 정확한 효율분석을 위한 기초자료 전산화를 위한 압력 전송장치를 제어시스템과 연계 설치하여 효율분석 원활화 및 에너지 절감에 기여코자 하며

○ 정수지 유입 및 퇴수 밸브실 원활한 배수를 위한 수중펌프 제어반을 설치 하여 유지관리에 철저를 기 하고자 함.

❏ 관련근거

❍ 2014년 2/4분기 모터펌프 운전효율 분석결과 보고[기술진단과-4911(‘14.9.22)]

❏ 시설현황

압력전송기(PT)		수중펌프 조작반
토 출	인 입
9대 (‘97년설치) ※내용년수 경과(10년)	미설치로 금회설치 (9대)	조작반 4면 신설(동일한 장소에 별도로 설치되어 있는 밸브제어반, 전원공급반과 통합 구축 필요

❏ 구축방법

❍ 기존 토출측은 압력전송기만 교체 (배관.배선 재사용)하고 인입측은 전송기 및 배관.배선공사 시행

❍ 토출,인입 압력전송 통합 RCS반을 설치하여 통신으로 제어실 시스템과 연계 구축

❍ 수중펌프 제어반은 동일한 위치에 산재되어 있는 밸브제어반(‘97년)등과 통합

❏ 사업내용

❍ 소프트웨어 프로그램 구축

❍ 압력전송기(PT) 18대 및 RCS 1면

❍ 정수지 수중펌프 제어반(통합) 4면

❍ 전기 배관.배선공사 1식

❍ 소요예산 : 238,000천원 (예산 기배정 : 본부)

- 예산비목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비

❍ 사업기간 : ‘14.11.1~’14.12.24

❏ 발주방법

❍ 지명경쟁입찰

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조 제10호 에 의거

지명경쟁입찰에 의함

❍ 지명업체 선정

- 「중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한법률 제9조제1항」에 따른  직접

생산 확인 증명서를 소지한 업체로서 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한

법률 시행령 제23조(지명입찰대상자의 지명)에 의한 우수업체 5개사 이상을

조합 추천을 받아 선정

❍ 계약의뢰 : 본청 재무과 (기술심사: 본부, 계약심사: 본청)

❏ 추진계획

❍ 설계심사 및 계약심사 : ‘14.10.10~’14.10.20

❍ 계약의뢰 : ‘14.10.22

❍ 시운전 및 준공 : ‘14.12.24

❏ 효  과

❍  펌프압력 전산화로 정확한 데이터에 의한 효율분석

❍ 손실압력 감소로 에너지절감에 기여

압력전송기(PT) 설치 전	압력전송기(PT) 설치 후

첨부: 1. 시스템 구성 도면1부.

2. 설계내역서 1부.끝.