문서번호	정수과-3554
결재일자	2014.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	10/10 이태일
협조

정수장 고압가스 안전점검 일지

2014. 10.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

정수장 염소(Cl2)가스시설 안전점검 일지 2014년 10월 07일(화요일)
구 분	점 검 내 용			점 검 결 과
				오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
염 소 저 장	저장실 온도(℃)			25.5	25.5	25.5
	집합관 및 밸브누설여부			이상없음	이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)			0.60	0.60	0.61
	긴급차단장치			이상없음	이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	염소계량저울상태			이상없음	이상없음	이상없음
염소투입설비 (워터챔프 및 인젝터)	중(후) 워터챔프 진공상태(Mpa)			0.06(0.061)	0.06(0.061)	0.06(0.061)
	가스 누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	투입기 운전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	진공조절기 전 가스압력(MPa)			0.60	0.60	0.61
	인젝터 운전상태			가동중지	가동중지	가동중지
	인젝터 진공압(Mpa)			운휴중(예비)	운휴중(예비)	운휴중(예비)
중 화 설 비	가스누설경보기 상태			정 상	정 상	정 상
	중화설비 가동상태			이상없음	이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태			정 상	정 상	정 상
기 타	인화물질 및 소화시설			이상없음	이상없음	이상없음
	보안용구 및 응급장비상태			이상없음	이상없음	이상없음
	중, 후 염소 워터챔프 작동상태			작동, 작동	작동, 작동	작동, 작동
	중, 후 염소 워터챔프 전류값(A)			20, 31	20, 30	20, 31
용 기 관 리 (총45병)	사 용	9 병	A 측	12, 3, 360, 19, 40, 319, 321, 20, 36
	예 비	9 병	B 측	10, 9, 2, 346, 37, 351, 6, 343, 358
	재 고	0 병	A 측
		0 병	B 측
	공용기	12 병	A 측	13,43,80,82,15,83,81,85,84,79,41,46
		15 병	B 측	334,78,77,336,341,348,347,21,337,86,39,14,11
시설 정비 및 특기 사항	■ 염소투입 자동제어 프로그램 보완 - 농도제어 프로그램보완을 위한 점검(펜지아 21 및 맹컴직원) ■ 후염소투입기 2호 콘트롤러 고장으로 회수염소 콘트롤러로 교체 - 회수염소 투입기 콘트롤러 수리차 반출(동방수기 도재돈 차장 7월 23일) - 회수염소 투입기 콘트롤러 설치요청(동방수기 이범석) ■ 2MIB증가에 따른 취수장 전염소 투입중지(09/05 08:30~) ■ 2정수지 농도 및 유량비례제어 불가에 따른 합동회의(10/1 14:20~15:20) - 정수장 참석자 : 조평대, 김성재, 차재구, 박종훈, - 감리단 및 펜지아21 : 김석겸 상무, 조병천 상무, 백재석차장 - 주요내용 : 프로그램 구축방향등 구성 대책회의 ■ 염소용기 및 염소가스 관리전환에 따른 합의서 작성 - 뚝도아리수정수센터 김유선팀장 ■ 액체염소 및 공용기 - 액체염소 : 7,200kg, - 공용기 : 358번
점 검 자	조평대, 유덕종

이산화탄소(CO2) 가스시설 안전점검 일지

2014년 10월 07일(화요일)

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
		오전(09:30)
저장탱크실	저장탱크 압력(㎏/㎠)	압력계 점검차 반출
	수위(mmH2O)	625 mmH2O	재고량 :5,398kg
	액 압력(㎏/㎠)	압력계 점검차 반출
	긴급차단장치 상태	이상 없음
	안전밸브 상태	이상 없음
	기화기 작동상태	2호 ON
	기화기 온도(℃)	34.83
	GSU 온도(℃)	25.08
	가스압력(㎏/㎠)	1차측 : 15.59		2차측 : 6.73
	배관 누설여부	메인밸브 이상없음
PSF 기기실 (Pressurized Solution Feed)	용해수 PUMP 가동상태	2호 작동중
	PSF 가동상태	정상작동
	토출 가스압(㎏/㎠)	6.73
시설 정비 및 특기 사항	■ 액화이산화탄소 액량계 및 유량계 점검요청(02월07일) - 탱크설치에 따른 전기설비 설치 및 전송 문제 연락(대우건설 허근차장) - 05/13 보정 예정이였으나 내부사정으로 8월 중 작업 예정(초저온탱크) ■ 이산화탄소 수동투입 프로그램 설치 - 이산화탄소 투입율제어 프로그램 추가요청 및 설치예정(대우건설) - 이산화탄소 탱크 앞측 노출배관 보온작업 요구(대우건설 허근차장) ■ 전염소 투입중지에 따른 이산화탄소 투입(09/07 11:50~ ) - 응집지 기준 pH 6.85~6.95) ■ 기존 이산화탄소 저장탱크 압력이상으로 점검 - 점검결과 : 압력이상태 점검결과 트렌스 메타 이상 - 조치방법 : 트렌스 메타 수리또는 교체 ■ 가압수 펌프 1호 과부하 폴트발생 모터펌프정지 2호기로 교체운전(B팀) - 1호기 체크밸브 구매 후 수리 예정 2호기 가동중
점 검 자	조평대, 유덕종

끝.