함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	통수전 수질검사 결과 통보(공릉배수지2지)

1. 급수운영과-18324(2014.09.30)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 검사의뢰한 공릉배수지 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 수질검사 결과

검사내용 검사위치	검사일자	검 사 항 목							검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)	아연 (1.0mg/L이하)	망간 (0.3mg/L이하)
공릉배수지 (2지)	2014.10.10. (10:30~11:00)	0.17	0.40	7.1	0.00	0.00	0.01	0.001	기준 이내

끝.

	행정지원과장
주무관	이완표		수질팀장	최동원		행정지원과장	10/10 정의석
협조자
시행	행정지원과-18110	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3253	/전송		/	bnb333@seoul.go.kr	/	대시민공개