문서번호	시설관리과-21154
결재일자	2014.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
유준영		문용욱	10/10 이자원
협조

우장산가압장 배관교체공사

자재 보완 승인서류 검토보고

2014. 10

강서수도사업소

(시설관리과)

우장산가압장 배관교체공사

자재 보완 승인서류 검토보고

우리사업소에서 시행 중인  『우장산가압장 배관교체 공사』와 관련하여 시공사에서 제출한 사급자재에 대한 보완 승인서류를 검토하고 아래와 같이 보고드림.

관련근거

우장산가압장 배관교체공사 자재 승인 보완서류 제출의 건

(씨에이엔지니어링 제14-20호, 2014.10.01.)

사업현황

건  명 : 우장산가압장 배관교체 공사

계약금액 : 75,831천원(도급비)

계 약 자 : 씨에이엔지니어링(주) 대표 지용섭

사업기간 : 2014. 7.11 ~ 11.15

사업개요

- 모터펌프 흡입, 토출배관 철거 및 제작설치 1식

- 수충격방지배관, 소화배관 교체 1식

- 밸브류, 밸브액츄에이터, 호이스트(3톤) 교체 1식

검토내용

정수된 물과 접촉하는 자재 및 제품 사용에 대한 적합 여부 검토

- 『수도법 시행령 제24조2』 수도용 자재인증과 위생안전기준(KC) 인증 동시충족 여부

☞ (KS, 우수한 단체표준, KWWA인증, NETㆍNEP,환경표지) + KC 인증

호이스트에 대한 한국산업안전보건공단의 안전인증 여부 검토

보완 승인서류 검토결과

물과 접촉하는 자재 및 제품

품 명	규 격	제조사	인증여부		검토결과
			수도용 자재인증	KC인증
게이트밸브	각종	㈜현대밸브	KWWA-CP-2014-048	KCW-2011-0091 (2011.10.24.)	적합
플랜지	각종	중앙플랜지	KS B 1506	KCW-2014-0093 (2014.7.17.)	적합
신축관	각종	㈜삼양발브 종합메이커	KS B 1536	KCW-2012-0315 (2012.6.14.)	적합

호이스트

품 명	규 격	제조사	안전인증 여부	검토결과
호이스트	3톤, 모노레일	㈜성도기계	11-AE2AC-0003(2011.1.11.)	적합

보고자 의견

상기 검토 결과, 적합 자재에 대하여 현장 반입을 승인코자하며, 검토결과를 시공사에 회신코자 함.  끝.