문서번호	누수방지과-6261
결재일자	2014.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
김도섭		강신재	10/10 이규상
협조
	주무관		노경철

·

「겨울철 안정급수를 위한」

2014년 겨울철 대비 긴급 누수 복구대책

2014. 10.

상수도사업본부

(시설안전부)

「겨울철 안정급수를 위한」

2014년 겨울철 대비 긴급 누수 복구대책

24시간 누수복구 기능 유지 및 누수 조기 발견을 위한 취약지역 주기적 순찰로 시민 안정급수에 만전을 기하고자 2014년 겨울철 대비 긴급 누수 복구대책을 보고 드림.

Ⅰ		추진방향

겨울철 누수에 대비하여 24시간 누수복구 기능유지

누수발생 취약지역(과수압지역) 주기적 순찰로 조기 발견

❍ 누수 다발지역, 과 수압지역, 하천 횡단지역, 대형 상수도관 매설지역

누수발생 시 신속하고 체계적인 복구로 시민생활 불편 최소화

Ⅱ		대책기간

추진기간 : ’14. 11. 15 ~ ’15.  3. 15(4개월)

Ⅲ		시설현황

주요 시설현황                            (’13. 12. 31 현재)

구 분	배수지 (개소)	가압장(개소)			상수도관(㎞)	비 고
		계	유․무인	증 압
수량	104	199	63	136	13,791

Ⅳ		누수발생 단계별 대응체계

단계별 상황처리

등급	상 황 발 생	상 황 처 리
1단계	○ 누수발생 : 700㎜ 미만 수도관 ○ 교통통제 : 12m 미만 도로로 일부 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 1,000세대 미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 소규모 발생하고, 언론보도가 없는 경우	○ 상황지휘총괄 : 수도사업소장 ○ 누수복구총괄 : 수도사업소 시설관리과장 ○ 단수세대가 있을 경우 - 지역 담당과장이 수계조절, 주민급수 등 관련 업무 총괄
2단계	○ 누수발생 : 700㎜ 이상 수도관 ○ 교통통제 : 간선도로 2차선이하 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 1,000～5,000세대 미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 소규모 발생하거나, 언론보도가 없는 경우 ○ 주요 시설(서울시청, 광화문 등)에 일부 영향이 있을 경우	○ 상황지휘 총괄 : 수도사업소장 ○ 상황처리 : 1단계와 동일 ○ 본부 지도감독 : 시설안전부장 - 누수방지과장 : 누수복구 - 배수과장 : 수계전환, 단수홍보, 급수지원, 포장복구
3단계	○ 누수발생 : 700㎜ 이상 수도관 ○ 교통통제 : 간선도로 3차선 이상 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 5,000세대 이상(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 대규모 발생하거나, 언론보도가 있는 경우 ○ 주요 시설(서울시청, 광화문 등)에 일부 영향이 있을 경우	○ 상황지휘 총괄 : 수도사업소장 ○ 상황처리 : 1단계와 동일 ○ 본부 지도감독 : 부본부장 - 시설관리부장 : 누수복구 - 급 수 부 장 : 수계전환, 단수홍보,급수지원,포장복구 - 경영관리부장 : 홍보지원, 병물아리수지원, 보도자료 제공 - 생 산 부 장 : 정수장 가동 중지(필요시)

Ⅴ		추 진 내 용

겨울철 대비 24시간 누수복구 기능유지

❍ 신속한 복구를 위한 인력⦁장비 24시간 가동체계 유지 : 8개업체 40명

❍ 6시간 이내 누수복구율 향상 추진 : 현재 96% ⇒ 97% 상향 추진

❍ 신속하고 체계적인 복구체계 운영을 위한 현장 이동 상황실 설치

겨울철 대비 취약지역 순찰활동 강화

❍ 심도부족▪보온미비 수도관 동결예방, 신축누수에 취약한 대형송수관 순찰점검

❍ 중대형관⦁감압변 이상유무 집중 순찰점검 및 누수탐지 실시 : 575개소

- 첨단 탐지장비 활용, 겨울철⦁해빙기 집중탐지

- 과수압지역 적정관압 유지를 위한 감압변 점검

누수복구 관리체계 재점검

❍ 「긴급 누수복구 매뉴얼」에 의한 단계별 조치 준수

❍ 대형관(강관) 누수대비 용접공, 대형 양수기 등 사전확보 활용체계 유지

❍ 겨울철 대비 복구업체 자재▪장비▪인력 점검

겨울철 대비 누수복구 훈련 실시

❍ 대    상 : 누수빈도가 높은 취약지역 관로(D=700 ~ 2,400㎜)

❍ 훈련주관 : 수도사업소장 책임하에 자율적으로 훈련실시

❍ 훈련기관 : ‘14. 11. 10(월) ~ 11. 14(금) - 수도사업소 택일

❍ 훈련내용 : 상수도관 파손 시나리오에 의거 누수발생에서 복구까지         전과정에 대한 훈련

❍ 행정사항 : 본부에서 불시에 훈련상황 참관(예정)

Ⅵ		복구인력 및 장비현황

복구인력

구분 계	직 원			복구업체	감리자	비고
100명	소계	본부	사업소	8개 업체 40명	24명
	36명	4명	32명

복구장비

장비명 구분	계	굴삭기	착암기	콤프 레샤	탐지기	양수 펌프	차량	발전기
계(보유)	353	13	14	7	270	21	18	10

민간업체 협조체계 구축

❍ 대형 양수기 임대업체 : 5개 업체

- 엔진펌프 : 125대(150㎜ 105대, 200㎜ 10대, 250㎜ 10대)

- 수중폄프 : 10대(100㎜ 5대, 150㎜ 5대)

❍ 가시설(판넬) 업체 : 5개 업체

❍ 자재 생산업체 : 상수도관 6개 업체, 밸브 10개 업체 등

❍ 우수인력 확보 : 강관 전기용접공 10명

❍ 아스팔트 생산업체 : 8개 업체(재생2 포함)

Ⅶ		행정사항

수도사업소는 누수복구 훈련 세부계획을 수립하여 본부에 보고

❍ 훈련계획 수립 보고기한 : ‘14. 10. 22(수)

❍ 누수복구 관련자 개인별, 시간별 임무수행 사항을 계획에 반영

❍ 단수 관련 급수지원계획은 급수부(배수과) 지시에 따라 시행

수도사업소장이 누수복구 훈련 주관

❍ 참석대상 : 수도사업소장, 급수운영과장, 시설관리과장 등 관련 직원

붙임 : 1. 대형 양수기 임대업체 현황 1부.

2. 가시설 임대업체 현황 1부.

3. 자재 공급업체 현황 1부.

4. 우수인력(용접사) 확보현황 1부.

5. 아스콘 생산업체 현황 1부.

6. 긴급누수복구 가상훈련 실시계획(시나리오 첨부).  끝.