문서번호	정수과-3600
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	10/13 이태일
협조
	주무관		代정미선

수질 일일 시험 결과

2014. 10. 12

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	복인근

2014년 10월10일[금]	날씨 :	맑음	기온 :	26℃	기압 :	1040hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	13.2	6.8
	Geosmin	10:00	4.6	0.8

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1730		1800
탁 도	10:00	9.00		0.056
									규조류		Cyclotella	100		120
	21:00	8.07		0.051
											Melosira	1310		1250
pH	10:00	7.40		6.97
											Synedra	50		70
	21:00	7.40		6.95
											Asterionella	60		90
알칼리도	10:00	53		50							Fragilaria	70		110
	21:00	50		50
											기타	110		120
잔류염소	10:00	0		0.53							소 계	1700		1760
	21:00	0		0.55
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	10		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	20		40
색도	10:00	3		0
											소 계	30		40
	21:00	3		0
수온	10:00	20.2		20.8
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	19.7		20.8
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.0		0.9
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.5		1.2
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.06		0.00
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	201		190
	21:00	202		194