문서번호	물재생과-5397
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
정순명		10/13 강병수
협 조
	주무관			김학민

2처리장 유입펌프(A호) 분해점검 보고

2014. 10

중랑물재생센터

물재생과

2처리장 유입펌프 (A호) 분해점검 보고

2처리장 유입동 수중펌프(A호)가 가동중 절연저항 불량상태로써  철거후 분해 점검하여 수리코자 보고 드림.

수리대상

유입펌프 설치현황 및 점검결과

- 규 격  : 150Kw, 3300V, 85㎥/min, 2009년 설치

- 수 량  : 4대(평시 2대가동, 예비 2대)

- 용 도  : 유입펌핑용

- 점검결과 : 고압모터 절연불량 (0MΩ)

조치계획

철거후 분해점검 실시

- 유입펌프(A호)는 고압(3300V)모터로써 점검결과 절연불량(0MΩ)          상태이며 수중하부 펌프부분 이상유무 확인위해 철거 인양 해야하며,        정밀분해 점검후 세부 수리여부를 확인하여 부분수리 예정임.

소요예산

- 철거후 정밀분해 점검하여 펌프 각 부품별 노후 파손 상태에 따라

부분수리 원가계산후 집행

- 예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 시설비/ 재료비

유입동 수중펌프 설치실태	수중펌프 실태 (정면)	수중펌프 단자함 상태

▷ A호기 설치 상태

끝.