문서번호	물재생과-3108
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김현태		10/13 김일운
협 조	주무관		이호복
	주무관		유영욱

유입펌프장 탈취기동 정류기반 점검 보고

2014. 10

서울시난지물재생센터

(물재생과)

유입펌프장 탈취기동 정류기반 점검 보고

■ 수변전설비 현황

- 22.9kV VCB반 1면

- 22.9kV/380,220V  600kVA 몰드변압기 2면

- ACB반 2면

- 75kW 모터기동반 3면

- 정류기반 1면, PLC 1면, UPS 1대

■ 점검일자

- 2014년 10월 10일, 13일

■ 점검장소

- 탈취기동 전기실

■ 점검시설

- 정류기반 및 축전지

■ 점검내용

- 10월 10일

탈취기동 전기실의 수변전설비를 점검하던 중 판넬 표시램프가 점등되지     않아 회로시험기로 정류기반 전압을 확인해 보니 입력 전압은 정상이나     출력 전압이 측정되지 않았음.

- 10월 13일

정류기반 업체에 점검을 의뢰한 결과 PCB(2011년 6월 교체)는 정상이나 SCR과     다이오드가 불량으로 확인됨.

■ 점검결과

- 부식성 가스에 의하여 SCR과 다이오드 불량으로 인해 정류 기능이 원활하지     못하여 출력 전압이 측정되지 않고, 축전기가 방전되었음.

- SCR, 다이오드 및 축전지 교체 비용(부가세 포함) 약 230만원. 끝.