문서번호	슬러지재활용과-5805
결재일자	2014.10.13.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
박한수		10/13 이동신
협 조

제3소화조 가온 온수배관 누수 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3소화조 가온용 온수배관 누수 교체 계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 소화조 가온용 온수배관 부식으로 누수가 발생되어 아래와 같이 긴급으로 교체하여 소화조 운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검개요

점검일시 : 2014. 10. 08 ~ 10.10일

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 전명열, 주무관 이상영.

점검대상 : 제3처리장 소화조 가온시설 및 습식탈황설비

Ⅱ		시설현황

품 명	소화조	소화조 가온시설			비고
		가온보일러	오니열교환기	온수배관
제3소화조 가온설비	9903㎥ × 14조 (1단 7조, 2단 7조)	220만㎉/h × 6대	161만㎉/h × 7대	1,260m

Ⅲ		점검내용

제3처리장 소화조 가온시설은 소화조 적정온도(35℃) 유지를 위해 상시 가동하는 주요설비로서

가온시설 운영 중 소화조 온수환수관(SPP 150A)에 부분 부식이 발생 누수((B-1,C-1,D-1)가 발생되고 있어 긴급 보수가 요구되고

제2.3처리장 습식탈황설비 촉매공급배관이 분말형 촉매에 의해 빈번하게 막힘이 발생되고 있어 청소 및 정비가 용이하도록 고압호스를 이용한 분리형으로 개선하고자 함.

Ⅳ		구매방법 및 소호예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 3,025,000원

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.