문서번호	누수방지과-6330
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
김명구		강신재	10/13 이규상
협조
	주무관		차경호

2014년 하반기 유량계 유지관리실태 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

상수도사업본부

(시설안전부)

2014년 하반기 유량계 유지관리실태 점검계획

유량계 및 유량감시시스템에 대한 최적의 운영환경 조성과 효율적인 공급량 관리를 위한 2014년 하반기 유량계 유지관리실태 점검계획을 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 2014년 유량계 설비 유지관리계획 : 누수방지과-326(‘14.01.13)호

□ 점검 대상

○ 유량계 : 201개소

∙ 정수센터(취․송수) : 28개소

구 분	계	암 사	광 암	강 북	구 의	뚝 도	영등포
합 계	28	7	3	6	3	4	5
취수장(초음파)	11	3	1	3	1	2	1
송수장(초음파)	17	4	2	3	2	2	4

∙ 수도사업소(구역, 중블록) : 173개소

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	173	42	27	33	8	14	34	12	3
구 역	59	19	6	13	3	4	7	6	1
중블록	114	23	21	20	5	10	27	6	2

○ 유량 감시시스템 : 14개소 (정수센터 6개소, 수도사업소 8개소)

□ 점검자 : 본부, 용역업체 합동

○ 본    부 : 유량계 담당 2명 (사업소별 담당 1명 입회)

○ 용역업체 : ㈜그린플로우 손성훈 과장 등 3명

□ 점검일정 : ‘14. 10. 27 ~ 11. 25 (기간중 15일)

정 수 센 터	영등포		뚝도		강북			구의		암사		광암
	10.27				10.29					10.31
수 도 사업소	남부	강서		서 부		동부	북 부		중부		강동		강남
	11.04~05	11.07		11.10~11		11.13~14	11.18		11.20~21		11.24		11.25

□ 주요 점검내용

○ 유량계

∙ 유량계 및 전송반 동작상태

∙ 전송반 부착물 방지시트 및 시건장치 설치 여부

∙ 유량계실 관리상태(침수, 배수펌프 동작, 사다리설치, 실내 및 배관 청결상태 등)

∙ 유량계실 타일시공, 청소용 수도꼭지 설치, 압력계 등

∙ 사업소 보유 휴대용 유량계 관리상태

○ 유량감시시스템

∙ 공급량 분석∙보정 및 유량계별 이력사항 기록 관리상태

∙ 유량계 교정검사 결과(측정일자, 측정결과 등) 기록여부

(2014년 06월 ~ 2014년 10월 교정검사 실적까지)

▸가압장/배수지 유량계 교정검사 실시여부(년 1회)

∙ 유량감시시스템 유지관리 상태(통신에러, 복구지연 등)

○ 점검결과 조치계획

∙ 경미한 사항은 즉시 보수

∙ 정비기간 및 예산이 소요될 경우 2015년도 예산사업으로 조치

□ 행정사항

○ 해당 사업소 유량계 담당자는 점검일에 반드시 입회

○ 유수율향상 추진실적 평가 및 경영평가에 반영

○ 순회점검 시 발굴된 수범사례는 타 사업소에 횡단전개

붙임 : 1. 유량계 및 유량감시설비 점검표 1부.

2. 2014년 유량계현황(구역, 중블록, 취․송수) 1부. 끝.