투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하철 정거장 공기여과시설 설계변경 설치

1. 지하철 정거장 공기여과시설 검토결과 안정적인 성능 및 유지관리 편리성 확보를 위하여 아래와 같이 설계변경하고자 하오니 해당 공구의 공기여과시설을 설계변경하여 설치하시기 바랍니다.

가. 공기여과시설 설계변경

구 분		당 초	변 경	비고
외기 도입부	우이~신설	건식 데미스터 ＋오토필터	여과망(mesh screen) ＋자동세정형 데미스터	변경 금액은 설계변경 정산
	9호선 3단계	자동세정형 데미스터 ＋오토필터
공기조화기내		프리필터＋전기집진기	자동세정형정전필터 ＋중성능(medium) 필터

2. 위와 관련하여 구매 발주전에 설계변경 검토 후 보고하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	우이신설경전철(주),우이~신설 도시철도 1~4공구 건설공사 책임감리원,서울지하철9호선 3단계 918~923공구 건설공사 책임감리원
★주무관	이재구		설비계획과장	강재천		도시철도설비부장	10/13 정찬웅
협조자	설비공사과장	윤승범
시행	도시철도설비부-9241	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 삼일대로 231 남산별관 4층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7292	/전송	02-772-7308	/	ljgmail@seoul.go.kr	/	대시민공개