문서번호	시설관리과-22956
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김광준		代박종한	10/13 우종근
협 조
	주무관			박종한
	주무관			최경호

무인 증압(가압)장 및 배수지 순찰점검일지

2014. 10. 10

기전팀

무인 증압(가압)장 및 배수지 순찰점검일지

관 악										동 작
구 분	수전반		모 타 펌 프 운 전 현 황						점검 결과	구 분		수전반	모 타 펌 프 운 전 현 황						점검 결과
가압장명 (용량)	전 압 (V)		유 입 (㎏/cm²)		토 출 (㎏/cm²)		전 류 (A)			가압장명		전 압 (V)	유 입 (㎏/cm²)		토 출 (㎏/cm²)		전 류 (A)
봉현 60HP	380		1,5		5,3		88		양 호	신대방 15HP		380	3,5		5,5		25,6		양 호
봉천9 5HP	380		2,5		3,9		2,1		양 호	사당5 20HP		380	1,8		4,0		4,9		양 호
신림3 40HP	380		4,5		6,2		21		양 호	상도5 15HP		380	4,7		6,0		4,9		양 호
신림7 30HP	380		3,8		6,9		12		양 호	사당3 15HP		380	3,7		6,8		20,6		양 호
신림10 20HP	380		2,4		5,5		8,0		양 호	달마사 1HP	220		2,6		5,5		1,9		양 호
서울대 15HP	380		4,2		5,5		17,5		양 호	신림2 15HP	380		3,7		4,2		19,5		양 호
봉천6-2 10HP	380								운 휴
구 분	용 량		배 수 지 운 전 현 황						비 고	구 분		용 량	배 수 지 운 전 현 황						비 고
배수지명	톤 (ton)		현재수위 (M)	계전기 동작상태		수위계 동작상태		전동밸브 동작상태		배수지명		톤 (ton)	현재수위 (M)	계전기 동작상태		수위계 동작상태		전동밸브 동작상태
봉천1	800		2011/11/29 배수지 폐쇄							상도3		2,000
봉천6-2	2,500									사당3		1,000
봉천11(소)	500									사당4		1,000
남현동	2,500									봉 현		2,500
신림2	2,500
신림2-1	3,500
신림9	2,000
□ 무인 증압(가압)장 및 배수지 기전설비 순찰점검 ○ 신림3, 신림7, 신대방무인증압장 - 증압펌프 기동 및 원격제어(노량진배수지) MCC 현장제어반(인버터, DSL, PLC) 점검. - 증압펌프장 모터펌프(진동, 소음, 배관누수) 및 증압장 내 배수펌프 작동상태 점검 - 증압장 유입, 토출압력계 계측상태 및 침수경보 동작 현장점검. ○ 노량진배수지 사고시 위기(멘트)메뉴얼작성 관련 회의 - 노량진배수지 한전 정전 및 수배전 설비 사고시 멘트 메뉴얼작성 관련 회의개최. 기전팀장 외 8명 참석. 점검사진 1부 첨부
특이사항