함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년도 부식억제제 사용 공동주택 2차 수질검사 결과 통보

1. 급수설비과-5459(2014. 9. 5)호와 관련된 내용입니다.

2. 위 호와 관련하여 부식억제제 사용 공동주택 2차 수질검사 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

아 래 -

부식억제제 사용 아파트 1차 수질검사 결과

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대 상	74	1	2	2	3	15	16	18	17
기준초과(온수)	9	0	0	1	2	1	1	0	4

※ 수질기준 : 인산염 5 mg/L 이하

2. 수질기준 초과원인 및 조치사항

원 인	⟹	조 치 사 항
❍ 채수시점에 따른 영향 - 온수 사용시기가 아님 - 보일러 청소로 인한 단수 ❍ 부식억제제 투입시설이 열악함 - 사용 수량에 따른 투입량 조절이 불가		❍ 채수시기 조정 - 온수 사용시기인 봄, 가을에 채수 - 채수 일정 사전 협의 ❍ 부식억제제 성상 변화(고상→액상) - 보다 효율적인 액상 부식억제제 사용

3. 부식억제제 기준초과 아파트 2차 수질검사 결과

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대 상	74	1	2	2	3	15	16	18	17
1차 결과	9	0	0	1	2	1	1	0	4
2차 결과	0	0	0	0	0	0	0	0	0

원인분석 및 조치 이후 채수하여 인산염 농도 검사결과, 모두 수질기준(5 mg/L 이하) 이내인 것으로 조사되었음

※ 사업소별 부식억제제 투입농도 및 부식억제제 검사결과 : 붙임 참조

[붙임] 1. 2014년 부식억제제 사용 공동주택 수질검사 결과 1부.

2. 2014년 부식억제제 수질기준 초과 아파트 재검사 요청 공문 1부.  끝.

	상수도연구원장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장),동부수도사업소장(행정지원과장),북부수도사업소장(행정지원과장),강서수도사업소장(행정지원과장),남부수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(행정지원과장)
주무관	박호연		수질연구과장	이종규		수질분석부장	전결 10/13 김복순
협조자	먹는물분석과장	代최진수		배급수연구과장	임헌태
시행	수질연구과-5934	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1743	/전송		/		/	대시민공개