문서번호	슬러지재활용과-5880
결재일자	2014.10.14.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
박한수		10/14 이동신
협 조

건조시설 폐열이용 본관동 온수공급시설 설치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

건조시설 폐열이용 본관동 온수공급시설 설치 계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 본관동 온수공급을 슬러지 건조시설 폐열을 이용하여 상시 공급하도록 시설을 개선하여 에너지절감에 기여하고자 함.

Ⅰ		본관동 온수공급시설 및 현실태

구분	시 설 현 황	현 실 태	비고
현 행	- 본관동 온수보일러 가동(30만㎉/h) - 보일러 배기가스 폐열회수 온수공급	가온 보일러 가동대수 감소시 온수공급 부족
개 선	건조시설 폐열회수 본관동 온수공급	상시가동으로 24시간 온수공급 가능

※ 본관동 온수공급처 : 직원식당, 체력단련실 등 샤워장(3개소) 화장실(3개소)

Ⅱ		추진계획

사업개요 : 우리센터 본관동 온수공급을 슬러지 건조시설 폐열을 이용하여 상시 공급하도록 개선,

사업내용

- 온수 공급용 열교환장치 제작설치 : 20만㎉/h×1조

- 온수배관 설치 : STS 50A × 12.5m

개선효과

- 샤워장 등 본관동에 상시 온수공급으로 근무환경 개선

- 버려지는 폐열 재활용으로 LNG보일러를 대체하여 년 29,230천원 예산절감에 기여

※ 산출근거 : 28㎥/h(연료사용량) × 4h(가동시간) × 275일(가동일수)× 949(LNG단가) = 29.230천원

Ⅲ		시행방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 4,380,000원

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.