문서번호	정수과-3640
결재일자	2014.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
홍은표		이태일	10/14 오세영
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 10. 13(월)

구의아리수정수센터

(정수과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 10. 13 (월)	책임자	주 간	D조	이 건 협
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	C조	홍 은 표

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)	송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
			정수지	용 마	아차산
219,396	176,529	80.46	6.39 (5.73)	3.51 (5.02)	3.13 (4.92)	1 22.62	대톤

※ 제2정수지 담수(약6m), 활성탄 흡착조(9~16지) 가동 및 월계배수지 배관 누수점검차 일부 공급 등으로 유효율 감소

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	B직	D직	C직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	6.93	8.49	6.27
pH	7.74	7.54	7.52
알칼리도(㎎/L)	53.63	54.35	55.25
NH3-N(㎎/L)	0.08	0.08	0.11
잔류염소(㎎/L)	0.00	0.00	0.00

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	B직			D직			C직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.048	0.042	0.045	0.063	0.049	0.052	0.095	0.073	0.084
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.59	0.52	0.56	0.59	0.52	0.56	0.59	0.54	0.57
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	30	4	6	20	3	5	8	2	3

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

분말활성탄			응집제(PAHCS)			전염소		중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
6	6	6	10.49	9.95	10.21	-	-	1.12	1.13	0.55	0.59

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(D직) : 책임자  이 건 협

운영사항

1. 구의 맛 ․ 냄새물질 분석결과 : 경규선 연구사

채수명 조류명	10/13 07:00 시료(ng/ℓ)		분말활성탄 (mg/ℓ)	정수목표농도 (ng/ℓ)
	원수(착수정)	정수
Geosmin	3.8	0.8	6	8이하
2-MIB	9.9	5.2
※ 보통사람이 20ng/ℓ이상일 경우 냄새를 감지

2. 분말활성탄 SILO 2호기 → 1호기 6PPM 투입(09:00)

3. 착수정 각종 수질계측기 점검(10:00 ~ 10:40) : 김진민 주무관

4. 월계배수지 계통 담수작업 준비 차 제2정수지(3, 4지) 담수작업

5. 응집제 PAHCS→PAC 전환(14:00) 후 10NTU 이하 K1 값 1.18(14:05)→0.97(14:20) 조정

6. 신설 활성탄 흡착지 8개지(9~16지) 사용(13:20~ )으로 정수유입 A계열 헌팅

↳ 후염소 1호기 투입량 헌팅 : 잔류염소 제어 관찰 요함

7. PAC 보조탱크 1호 튜브호스 수위계 막힘 추정, 수위 안 됨

↳ 초음파 수위계로 수위 참고

특이사항

1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰

2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(C직) : 책임자  홍 은 표

운영사항	1. 분말활성탄 SILO 1호기 6PPM 투입 2. 송수탁도 상승으로 활성탄 흡착지 사용 중지(06:35~07:35) ↳ 정수지유입탁도 0.069NTU(22:32~22:46)까지 상승, 0.063NTU(23:13~06:55) 유지 송수탁도 0.101NTU(01:21~1:35) 까지 상승, 0.093NTU(02:51~현재) 유지
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로붙임 : 1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 3부.

2. 종합 시운전 일지 1부.

3. 수질일보 1부.

4. 월계배수지 계통 담수작업 준비 차 신설정수지 담수작업 현황 1부. 끝.