통수전 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	10/14 서경만

공사감독2처- 16785(2014.10.08.) 『성북구 성북동 131-85번지외 1개소 세척갱생관 정비공사』과 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.   10.   13.

보고자  주무관  정지진

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명 : 성북동131-85번지외 1개소 세척갱생관 정비공사(1~2구간)

□ 공사개요 :  -  D 〓 150 mm L 〓 1,200m

□ 출 장 자 : 1명(정지진)

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사일	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	성북동131-85~성북동1가120-7(1~2구간)	2014.10.13	성북동131-142	0.18	0.17	적합
				성북동131-8	0.19	0.22	적합
				성북동131-56	0.14	0.18	적합
2	통수전 수질검사	성북동236~성북동260~33(4구간)	2014.10.13	성북동236-1	0.17	0.20	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 검사결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.