문서번호	정수과-3629
결재일자	2014.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	★정수과장
이수한		김성재	10/14 이태일
협조
	주무관		代정미선

수질 일일 시험 결과

2014. 10. 14

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	최병해

2014년 10월13일[월]	날씨 :	맑음	기온 :	26℃	기압 :	1033hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	9.9	5.2
	Geosmin	10:00	3.8	0.8

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1490		1650
탁 도	10:00	6.70		0.055
									규조류		Cyclotella	100		90
	21:00	6.75		0.067
											Melosira	1150		1250
pH	10:00	7.50		7.00
											Synedra	30		40
	21:00	7.50		7.10
											Asterionella	40		60
알칼리도	10:00	55		50							Fragilaria	40		40
	21:00	56		51
											기타	100		130
잔류염소	10:00	0		0.50							소 계	1460		1610
	21:00	0		0.57
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	10		20
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	20		20
색도	10:00	4		0
											소 계	30		40
	21:00	4		0
수온	10:00	19.9		20.6
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	19.5		20.5
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.1		1.1
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.8		1.0
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.08		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.11		0.00
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	210		196
	21:00	214		196