‘14년 광진소방서 소방용수시설 보수대상 보고

주무관	주무관	급수운영과장		결재
박상권	代박상권	10/14 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-25106

우리과에서 시행하는 『2014년 성동,광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사』와 관련하여 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2014. 10.

보고자 : 직  토목7급   성명 : 박 상 권

제목 : ‘14년 광진소방서 소방용수시설 보수대상 관련보고

□ 공문현황

○ 공문대호 : 재난관리과-4057(2014.8.25.),

○ 공문제목 : 소방용수시설 보수의뢰

○ 공문내용 : 광진소방서 관내 소방용수시설 보수대상(출수불능대상)

에 대한 보수의뢰임

- 총 82개소(광진구 35개소, 성동구 47개소)

□ 보고내용

○ 소화전 고장현황

구분	계	성동구	광진구	비고
소계	82	47	35
지상식	47	25	22
지하식	35	22	13

○ 소화전 고장부위

구분	계	지상식	지하식	비고
소계	82	47	35
제수변 고장	25	10	15
소화전 스핀들 고장	14	13	1
지상식소화전 몸통파손	13	13	-
출수불량	13	7	6
3구캡분실	2	2	-
누수	7	2	5
철개불량	6	-	6
기타	2	-	2	카프링연결부위 파손등

□ 보고내용

○ 보수방법

구분	계	지상식	지하식	보수방법
소계	82	47	35	-
제수변 고장	25	10	15	제수변교체
소화전 스핀들 고장	14	13	1	소화전 교체
지상식소화전 몸통파손	13	13	-	지상식소화전 교체
출수불량	13	7	6	확인굴착후 보수
3구캡분실	2	2	-	3구캡 재설치
누수	7	2	5	누수부위 확인후 보수
철개불량	6	-	6	철개교체
기타	2	-	2	카프링연결부위 보수

□ 조치의견

○ 상기 내용과 같은 사항으로 굴착승인완료후 ***************************************에 작업지시코자 합니다.

첨부 : 1. 관련공문 1부.  끝.