문서번호	슬러지재활용과-5930
결재일자	2014.10.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
김병기		10/15 이동신
협 조

-반류수 농축용 응집제-

구매물품 변경 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

슬러지재활용과

반류수 농축용 응집제 구매물품 변경 계획 보고

기존 반류수 농축용 응집제 구매물품 중 **********사의 C-311P가 ‘14.9.1일부로 조달청 나라장터 종합쇼핑몰에 미등재됨에 따라 Jar-test를 진행하여 동사 동등 이상의 제품을 선정하여 응집제 구매에 만전을 기하고자 함.

□ 추진 배경

○ 반류수 농축용 응집제 구매물품 중 **********사의 C-311P 미등재

- ********** 응집제 조달계약 과정에서 우리센터 반류수 농축용 기존 구매물품인 C-311P 나라장터 종합쇼핑몰에서 누락(‘14.9.1일)

○ 기존 구매물품 미등재로 동등 이상의 대체품 선정 필요

- Jar-test 진행으로 ********** 생산응집제 중 센터 반류수 농축기 유입슬러지 성상에 가장 적합한 응집제 선정 진행

□ 구매 현황

○ 구매방법 : 다수공급자계약(MAS 2단계경쟁)

- 조달청과 3자계약된 물품을 수요기관에서 다수업체의 상품을 대상으로 2차 품질 및 성능과 가격 비교 후 최적업체의 제품을 선정

○ 구매대상(반류수 슬러지 농축용 응집제)

제조 업체	구매 물품	단 가(원/kg)	비 고
**********	C-311P	4,928	부가세 포함
**********	K-6641	5,445	″
*******	SC-050AR	5,060	″

□ 시험 개요

○ 시험일시 : 2014.10.7.일(화) 14:00

○ 시험장소 : ********** 실험실

○ 시험대상 : 반류수 농축기 유입 슬러지

○ 시험방법 : ********** 생산 응집제 6종 성능 비교시험

○ 시험항목 : 플럭크기(mm), 45초 여액량(g), 고액분리성

□ 시험 결과

○ 성능평가 : 테스트 제품 6종 중 C-351PH가 응집제 투입량 대비 플럭크기 및 여액량 평가에서 가장 우수

응집제	C-311P	C-411PL	C-311PL	C-351PH	C-991PL	C-319P
투입량(ppm)	60	60	60	60	60	60
플럭크기	+++-	+++	++-	+++	+++-	++++
여액량(g)	137	137	122	144	145	127
응집제	C-311P		C-411PL	C-351PH	C-991PL	C-319P
투입량(ppm)	60	80	50	50	50	50
플럭크기	+++-	+++-	+++-	+++	+++-	+++-
여액량(g)	139	132	134	146	141	142
평가	보통		보통	우수	양호	양호

○ 플럭상태(60ppm 주입 시)

□ 검토 의견

○ 시험대상 6종(기존제품 포함) 응집제 중 C-351PH 성능 우수

○ 기존 제품 C-311P(4,928원/kg) 대비 C-351PH(4,895원/kg) 단가 저렴

○ 성능이 우수하며 단가가 저렴한 C-351PH를 **********의 반류수 농축용 응집제로 선정하는 것이 바람직한 것으로 판단

□ 향후 계획

○ ‘14년 4차 유기고분자응집제 구매 건부터 선정응집제 도입

○ 선정 응집제 입고 시 공인기관(한국화학융합시험연구원) 성분 및 성능시험 시행

○ 선정 응집제 반류수 농축기 투입 시 성능변화(유출슬러지 TS 등) 분석

붙임문서 : ********** 반류수 응집제 선정 시험결과 2부. 끝.