함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 알림(성북동131-85번지외1개소 세척갱생관 정비공사)

1. 공사감독처-12794(2014.08.06.)호 『성북동131-85번지외 1개소 세척갱생관 정비공사』와 관련 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

○ 공 사 명 : 성북동131-85번지외 1개소 세척갱생관 정비공사 (5,6구간)

○ 공사개요

- 관경(D)=150mm, 길이(L)=1,200m

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사대상	검사위치	검사일	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	5구간(성북동1가108-2 (D=150mm,L=210m) ~성북동1가109-14)	성북동1가 106-49	2014.10.13	0.16	0.28	적합
2	통수전 수질검사	6구간(성북동1가17 (D=150mm,L=210m) ~성북동1가4)	성북동1가103	2014.10.13	0.20	0.21	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	10/15 서경만
협조자
시행	행정지원과-21392	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	대시민공개