복    명    서

결재	주무관	정수과장
	임태섭	10/15 임건혁

	2014년도 정수지 항청소 후 0.4m 담수상태의 정수 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 10. 15. 복명자 : 공업7급 임 태 섭

□ 청소현황

○ 청소일시 : 2014.10.15.

○ 청 소 항 : 정수지 2계열(#1-2지)

□ 수질검사현황

○ 검사대상 : 정수지 2계열(#1-2지) 담수 수질

○ 검사일시 : 2014.10.15.

○ 검 사 자 : 연구사 이종관, 7급 임태섭

○ 검사결과 : 적합

○ 검사내용

검사항목 (수질기준) 검사시기	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (4㎎/ℓ이하)	pH (5.8～8.6)	비고
0.4m 담수수질	0.07	0.42	7.1	세정제 미사용

□ 조치사항

○ 정수지 2계열(#1-2지) 항 청소후 0.4m 담수한 상태의 정수에 대한 수질검사 결과 먹는물 수질기준 이내로 적합하여 통수함.  끝.