함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 알림(성북동131-85번지외 1개소 세척갱생관 정비공사)

1. 공사감독2처-16785(2014.10.08.)호 『성북동131-85번지외 1개소 세척갱생관 정비공사』와 관련 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

○ 공 사 명 : 성북동131-85번지외 1개소 세척갱생관 정비공사

○ 공사개요

- 관경(D)=150mm, 길이(L)=1,200m

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사대상	검사위치	검사일	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	1,2구간(성북동131-85 ~성북동1가120-7	성북동131-142,8,56	2014.10.13	0.18	0.17	적합
					0.19	0.22
					0.14	0.18
2	통수전 수질검사	4구간(성북동236 ~성북동260~33	성북동236-1	2014.10.13	0.17	0.20	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	10/15 서경만
협조자
시행	행정지원과-21391	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	대시민공개