함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수질자동감시시스템 운영 철저

최근 강북·뚝도정수센터 고도정수처리 시설 공사관련 수계전환 및 생산량 조정(강북:1차 ’14.10.14 2차 ’14.10.21~22, 뚝도:’14.10.16)과 기온하강에 따른 목표잔류염소농도 하향조정 등 수질변화 요인이 발생하고 있습니다. 이에 수질이상 사항을 조기에 발견할 수 있도록 아래 사항을 참고하여 수질자동감시시스템 운영에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

가. 수질자동감시시스템의 경보음 처리에 따라 대응 철저

- 경보음 발생시 즉각 현장점검 및 본부 보고

- 필요시 사업소별 경보 1단계 설정 운영(설정시 설정값 본부 보고)

나. 측정기 관리 철저 : 월 1회 이상 보정 및 소모품 사전 구비

다. 감시프로그램 관리 철저 : 운영자용 감시화면(HMI)의 경보기준 등 정상작동

라. 전송상태 수시 점검 : 측정값의 홀딩 유무 등 정상 전송 확인

마. 수질취약지점 중점감시 : 관말 등 수질취약 지점 중점 감시

바. 공급계통 잔류염소 관리 : 재염소 적정 투입 등 맛있는물 가이드라인(0.1~0.3mg/L) 준수

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수질과장,상수사업소1-8(행정지원과),상수정수센터1-6(정수과)
주무관	류동경		주무관	김상현		급수운영과장	박기범		급수부장	10/15 이상홍
협조자
시행	급수운영과-6428	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1(서소문로 51)	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	대시민공개