문서번호	정수과-3489
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
최재우		김영배	10/16 유성종
협 조
	행정관리과장			손수곤
	정수시설과장			남효돈
	주무관			이병옥

일일근무상황종합보고

2014. 10. 15

일일근무현황

2014년 10월 15일(수) 날씨 : 맑음

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : B 팀 7 명 〕 ▪ 책임자 : 김 중 구 정완균, 전영조, 이영종, 윤순식, 김재철, 최종근, 엄승섭	- 공가 : 손원만 - 대직 : 전영조 - 교육 : 김재철	- 방호근무 : 9명(청경4, 공익5) 상황실 : -명, 정 문 : 4명, 후 문 : 3명, 취수장 : 2명
야 간	〔 팀 명 : A 팀 8 명 〕 ▪ 책임자 : 최 재 우 박창죽, 윤순식, 김유찬, 장재필, 정영만, 이종두, 전영조	- 장기재직 : 박기환 - 대 직 : 윤순식	- 방호근무 : 8명(청경4, 공익4) 상황실 : 1명, 정 문 : 2명 후 문 : 3명, 취수장 : 2명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	478,900	927,100	노량진	314,400	951,000	102.6	73.2
				우면산	379,200
	취수2	448,200
				방배 1	257,400
2정수			266,400	방 배 2		218,600	82.1	72.9
계	1,193,500			1,169,600			98.0	73.1

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	KMnO₄ 소비량	NH₃- N	잔류염소	정 수 입자수	비 고
원 수	한 강	5.1	7.9	58	19.2	5.34	0.07	-	-
	착수정	-	7.4	56	-	-	-	-	-
정 수	1정수장	0.05	7.2					0.48	37
	2정수장	0.04	7.3					0.46	32

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		분 말 활성탄	비 고 (폴리아민)
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH
1정수장	1,2계열	PAC	10	1.68	-	0.48	2.12	-	-	-
	3,4계열	PAC	10	1.91	-	0.63	2.64	-	-	-
2정수장		PAC	10	2.00	-	0.53	3.12	-	-	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지				배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	스트레이너 파손여부	머 드 볼 상 태	COD	SS
1정수장	15	62	무(無)	양호	4.6	2.6	126CMS
2정수장	08	49	무(無)	양호

※ 배출수 방류량 : 5,800㎥/일, 케익량 : 117톤/일

조류현황

구 분		10시		14시				18시				22시		02시		06시				G.C 검사시간(15:00)
																				2-MIB			지오스민
취 기	원 수	약한흙취		약한흙취				약한흙취				약한흙취		약한흙취		약한흙취				8.4			3.1
	정 수	무 취		무 취				무 취				무 취		무 취		무 취				0			0
조 류 현 황		총 개체수 : 【				2,920				cells/mL】
		Cyclotella			(180)				Synedra			(50)		Melosira			(2,300)				Micractinium			( )
		Oscillatoria			( )				Fragillaria			(280)		Skeletenemapotamos				( )			Asterionella			( )
		녹조류	( )				남조류				( )			Chlamydomonas					( )			Diatoma		( )
		기 타	(110)								※ 남조류		→		Anabaena ( )				Oscillatoria ( )

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리공사 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계
중간부하	130,306		전월피크	17,091kW	(09월 02일)
최대부하	95,466		년간피크	17,567kW	(08월 08일)
경 부 하	162,949		금일피크	17,348kW	(08:15)
합 계	388,721		-	-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 : 10ppm ○ 1정수장 전염소 주입 중 - 1정수장 1,3계열 고도처리 후염소 주입 중 ○ 2정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중 ○ 1정수장 고도정수처리 38,000톤/시간 생산 중 ○ 1정수장 정수지 4지 상등수 여과지로 이송중(09:50) : 16일 청소예정	B팀
	완 료	○ 1정수장 침전지 1계열 8지 슬러지콜렉터 감속기고장 : 수리완료(정상운전) ○ 1정수장 여과지 2계열 7,8,14,15,16지 주벽청소완료 ○ 1정수장 여과지 3계열 2지, 4계열 1지 오염도검사 완료 ○ 1,2정수장 오니장 TMS 점검완료 ○ 2정수장 주펌프 교체운전 2→1(15:00)
	기 타	○ 1정수장 4계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

야간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 : 10ppm ○ 1정수장 전염소 주입 중 - 1정수장 1,3계열 고도처리 후염소 주입 중 ○ 2정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중 ○ 1정수장 고도정수처리 40,000톤/시간 생산 중 ○ 1정수장 2계열 침전지 8지 콜렉터 안전핀파손 교체 요	A팀
	완 료	○ 1정수장 4계열 침전지 4지 콜렉터 안전핀파손 점검완료 ○ 2정수장 침전지 6지 응집기 C열 고장 점검완료 ○ 2정수장 침전지 7지 콜렉터 정지 점검완료
	기 타	○ 1정수장 1계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

공통사항

○ 취,송수 모든 펌프는 특별한 사유가 없는 한 15일 이상 운휴방지를 위하여

- 매월 1일•15일 기준으로 교체운전

- 시행일 2014년 5월 1일 : 정수시설과장

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)7분→5분, T5(물세척,펌프 2대)3분→2분(2014, 8/28)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)7분→5분, T5(물세척)6분→5분(2014, 8/28)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.44ppm 유지(±0.04mg/L) 10월 13일 14:00부터

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정

○ 소장 지시사항(7/21)

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령 시 근무 철저

- 순찰 강화(수시)

- 신속한 보고체계(소장,과장)

○ 과장 지시사항(7/22)

- 제어실 공정관리 시스템 모니터링 감시 철저

- 야간 근무시 순찰강화 및 인수인계 철저

- 탁도,잔류염소 리스크 문자정보 확인 철저

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)			수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명: 2차 성명:	성 명		성명		(숙 직) 1차 성명: 김유찬 2차 성명: 윤순식		성 명	윤인영		성명	장수길
	시 간		시간				시 간	11:05		시간	11:07
	성 명		성명				성 명	박효배		성명	고병희
	시 간		시간				시 간	05;10		시간	05;11
	○ 지시사항 - -						○ 지시사항 - 당직근무 철저 - 신속한 보고체계 유지
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.