문서번호	기전설비과-7005
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전설비과장	생산부장
서기종	서대훈	10/16 代노영석

『 암사정수장 계측제어설비 제작구매설치』

관급자재 계약금액 변경(총차,3차) 검토보고

2014. 10

상수도 사업본부

(생산부 기전설비과)

작 성 자	생산부장 : 박용철 ☎3146-1301 기전설비과장 : 서대훈☎1330 담당 : 서기종 ☎1337

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『 암사정수장 계측제어설비 제작구매설치』

관급자재 계약금액 변경(총차,3차) 검토보고

활성탄흡착지 밸브제어방법 개선으로 통신방식이 변경되어 초음파수위계 외함물량 삭제, 정수센터 요청에 의한 배수펌프 추가로 레벨스위치 증가에 따른 계약금액 변경 검토결과를 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		납 품 개 요

□ 개요

납 품 명	납품개요	납품기간	계약금액	도급자	감리사
암사정수장 계측제어설비 제작구매설치	TOC분석기,잔료염소분석기, 탁도계, 레벨스위치 등	‘10.10.14 ~‘14.10.30	719,000천원	㈜유비와이 울산병영용사촌	범한ENG

※ 명의변경 : 울산병영용사촌(변경전)→(주)유비와이울산병영용사촌(변경후)

변경사유 : 개인사업자에서 법인사업자로 전환

□ 계약현황(장기계속계약)

구 분	계 약 일	납품기간	계약금액	비 고
전 체	2010.10.14.	‘10.08.13 ~‘14.10.30	719,000,000
1차	2010.10.14.	‘10.10.14 ~ ’11.12.30	50,000,000	기준공
2차	2013.04.09.	‘13.04.09 ~ ’13.12.30	546,550,000	기준공
3차	2014.04.06.	‘14.04.06 ~ ’14.10.30	122,450,000	2014년

Ⅱ		검토보고 내용

□ 관련근거 : 암사고도(전)2014-536(2014.10.10.)

: 관급자재(계측제어설비 제작구매설치건) 계약금액 변경요청

□ 계약금액 변경 집계표(기간변경 없음)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총 차 분	719,000,000	678,718,000	감40,282,000
1 차 분	50,000,000	50,000,000	없 음	완료(2011년)
2 차 분	546,550,000	546,550,000	없 음	완료(20113년)
3 차 분	122,450,000	82,168,000	감40,282,000	금 회

□ 변경 주요내용

연 번	구 분	변 경 내 용
가	통신방식 변경	활성탄흡착지 밸브제어방법 개선으로 통신방식이 아날로그에서 프로피버스방식으로 바뀌면서 초음파 변환기를 키오스크에 내장 설치하여 현장변환기반 외함물량 삭제.
나	레벨스위치 추가	암사정수센터 요청에 의한 밸브실에 배수펌프가 추가됨에 따라 레벨스위치를 추가 설치

□ 변경 세부내역

구 분	규 격	단위	수 량			금 액(원)		비 고 (증∙감, 원)
			외함유	외함무	계	당 초	변 경
초음파수위계 설치	1,2중계 흡수정,회수조,접합정,활성탄흡착지 1,2계열	식	7	0	51	258,060,000	35,420,000	감) 222,640,000
			0	44		0	184,360,000	증) 184,360,000
			7	44	51	258,060,000	219,780,000	감) 38,280,000
레벨스위치 설치		식	12	14	14	9,960,000	11,620,000	증) 1,660,000
계						268,020,000	231,400,000	감) 36,620,000
부가가치세						26,802,000	23,140,000	감) 3,662,000
합 계						294,822,000	254,540,000	감) 40,282,000

Ⅲ		검 토 의 견

□ 위 보고내용과 같이 기 실정보고에 따른 계약내역의 변경이 타당하다 사료        되어 상기의 내용으로 계측제어설비 제작구매설치(총차, 3차)건에 대하여 설계        변경 시행코저 함.

붙임 : 1) 계측제어설비 제작구매설치 계약금액변경요청 1부.

2) 변경 내역서  1부.

3) 법인전환에 따른 상호변경관련서류 1부. 끝.