문서번호	급수운영과-21156
결재일자	2014.10.16.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김선호		이병운	10/16 김영삼
협조

건축허가신청에 따른 급수협의 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

중부수도사업소

(급수운영과)

용산구청 건축과부터 ********* 건축허가 신청에 따른 우리사업소 소관사항 검토의견 요청이 있어 아래와 같이 보고 합니다.

□ 협의 현황

○ 관 련 문 서 : 용산구청건축과-22111(2014.10.15)호

○ 공  사  명 : ***************************

○ 대 지 위 치 : *************

○ 건  축  주 : *********

○ 건 축 규 모 : ****************************

○ 용      도 : ********************************

□ 조사 내용

○ 수    계 : 대현산배수지 자연수계

○ 평균표고 : 13m

○ 분기점 수압 : 4.0∼4.5㎏/㎠

○ 분기 및 인입 관경 : D=150mm에서 D=50mm로 인입공사 시행

※ 구경산출【단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조 관련)에 의거】

- 도시형생활주택 28세대 → 40㎜

- 업무시설(오피스텔 28실)  1,047.543㎡ → 25㎜

(1,047.543㎡×30ℓ÷7hr÷1,000 = 4.489㎥/hr)

∵ 2.437㎥/hr(Ø20㎜) < 4.489㎥/hr < 5.166㎥/hr(Ø25㎜)

- 근린생활시설  153.548㎡ → 15㎜

(153.548㎡×30ℓ÷7hr÷1,000 = 0.658㎥/hr)

∵ 0.658㎥/hr < 0.857㎥/hr(Ø15㎜)

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로 인입 관경은 D=50㎜ 으로 도시형생활주택 D=40㎜ ,업무시설 D=25㎜, 근린생활시설 D=15㎜ 급수관경으로 결정됨에 따라 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 용산구청 건축과에 통보코자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부

2. 관련위치 및 배관망도 1부. 끝