함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	배수지(항) 청소후 통수전 수질검사결과 알림

1. 급수운영과-19870(2014.09.30.)호와 관련 입니다.

2. 배수지 항 청소후 통수전 수질검사 결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

○ 수질검사 결과

연번	검사대상	검사일	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)	아연 (3.0㎎/L이하)	망간 (0.3㎎/L이하)	결과
1	한남배수지	10/07	0.21	0.41	7.4	0.00	0.01	0.00	0.001	적합
2	도원배수지	10/07	0.19	0.28	7.4	0.00	0.03	0.02	0.023	적합
3	남산소배수지	10/10	0.15	0.20	7.4	0.01	0.05	0.02	0.018	적합

※ 수질검사 항목(물 청소) : 4개항목(탁도,PH,잔류염소,철)

※ 수질검사 항목(물+세정제 청소) : 7개항목(탁도,잔류염소,PH,철,구리,아연,망간).  끝.

	행정지원과장
주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	10/16 서경만
협조자
시행	행정지원과-21472	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	대시민공개