문서번호	정수시설과-2516
보존기간	년
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이무규		박심근	10/17 오세영
협 조

1정수장 전력간선 교체에 따른

문제점 검토 및 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

1정수장 전력간선 교체에 따른

문제점 검토 및 조치계획

그간 임시변전소에서 1정수장에 공급하던 전기를 신설 부변전실에서 공급하기 위하여 전력간선을 교체하는 작업 계획임.

□ 관련문서 : 1정수장 전력간선 교체작업

[㈜대우건설 구의정수 제14-310호(2014.10.16)]

□ 전력간선 교체 계획(대우건설)

❍ 작업일시 : 2014. 10. 17(금) ~ 10. 22(수)

❍ 작 업 자 : 대우건설

❍ 작업내용 : 임시변전소에서 공급되는 기존 전력간선 철거 후 신설 전기실에서 공급

❍ 대상설비별 작업시간 및 공급 부변전실

구분	약품 투입동	여과지동		전염소 교반기	(구) 염소실	기존 식당	염소 투입동
		F	G
작업일시	10.17	10.20	10.20	10.21	10.21	10.22	10.21
	09:20~ 10:20	13:20~14:20		13:20~15:20	09:20~ 10:20	13:20~14:20	09:20~ 10:00
작업시간	60분	60분	60분	120분	60분	60분	40분
공급 부변전실	신설 여과지동						오존접촉지동

□ 전력간선 교체 계획 검토 결과

❍ 검토회의

- 일시 : 2014. 10. 16 16:30~17:00

- 검토회의 참석자 : 정수과 2명, 정수시설과 2명, 대우건설 2명

❍ 검토결과

- 약품투입동 : 약품투입기 전원 UPS에서 공급하여 약품투입 지장없음,

샘플링펌프 사전 정지 필요

- 여과지동 : 작업 전 역세척 실시로 영향없음, 샘플링펌프 사전 정지 필요

- 전염소 교반기 : 작업 중 미투입으로 영향 없음

- 염소 투입동 : 진공조절기 별도전원 공급시 문제없음, 염소투입기 수동투입 필요

- (구)염소실 : 영향없음

- 식당 : 오후에 작업시행으로 영향없음

□ 조치의견

❍ 대우건설에 전력간선 교체 작업 승인

❍ 대우건설에 요청사항

- 염소 투입동 진공조절기 사전 전원 공급 후 작업실시

- 작업 시간 이내 완료하여 정수처리에 차질이 없도록 조치

❍ 우리 센터에서 할 일

- 작업 전 대상시설 내 샘플링펌프 사전 정지(정수과)

- 여과지 역세척 사전 실시(정수과)

- 염소투입기 수동으로 전환하여 투입(정수시설과, 정수과)

- 케이블 접속 후 차단기 투입시 전기 안전관리 철저(정수시설과). 끝.