부적합 시설 수질검사 관련 출장결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	송철호	김진국	전결 10/17 서경만

명에 의하여 부적합 시설에 대한 개선여부 확인 및 수질검사차 출장후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.   10.   17

보고자  공업7급  송 철 호

중부수도사업소장  귀하

□ 출장목적 : 수질 부적합시설 개선여부 확인 및 수질검사차

□ 출 장 일 : 2014. 10. 17(금) 13:00~15:00

□ 출 장 자 : 환경6급(변학준), 공업7급(송철호)

□ 출장내용 : 현장 수질검사(5개항목) 및 미생물 등 2차 정밀검사를 위한 시료 채수

□ 부적합 발생일 : 2012. 10. 25(목)

- 수질 “부적합” 지점 발생 통보 및 개선조치 협조요청【행정지원과-2235(2012.10.29.)호로 시설관리과 통보】

□ 검사지점 및 결과

검사항목 (먹는물수질기준) 검사 지점	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)	수질 검사결과	비 고
************ ********** ***********	3.84	0.01	7.2	0.48	0.06	탁도, 철, 수질기준초과 및 잔류염소미달(부적합)	정수기물 끓여서 조리 및 식수 사용중

※ 미생물 검사등 2차 정밀검사를 위한 시료 채수

□ 조치 및 조사자 의견

- 수질검사 결과, 탁도 및 철 성분이 먹는물 수질기준을 초과하고 잔류염소가 적정기준에 미달되며 옥내배관 노후로 녹물이 발생되어 음용수로 부적합하여 음용 자제 및 조속히 시설개선하도록 안내함.

- 확인결과 현재 정수기물을 끓여서 음식 조리 및 식수로 사용중임.

- 수질검사 결과를 관련부서에 통보하여 조속히 시설개선 되도록 협조 요청하고 2차 정밀검사후

반디유치원에 통보코자 하며 시설개선 완료시까지 특별 관리하고자 함.  끝.