문서번호	급수운영과-21480
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	10/17 최임봉
협 조

누수탐지 작업일지

2014년 10월 17일(금요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		-		-
탐지구역				개포15블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포15		관 로 (다점식,L-로드탐사)		강남구 선릉로 16길 12 (개포동 171-3번지)		누수 취약지역 계획탐사 누수징후 의심관로 다점식탐지 및 L-로드탐사결과 150mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							150mm관로 누수적출
청담05		관 로 (다점식야간탐사로거설치)		강남구 삼성로 761일대 (청담동 8-0번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 누수징후 의심관로 다점식 야간탐사 로거센서 2개소 설치중. (300mm관로, 연장 : 75m)							300mm관로
청담05		관 로 (양수작업 및 음청식)		강남구 도산대로 78길 15일대 (청담동 7-5번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 누수징후 지하식 소화전실내 침수, 양수작업후 육안탐사 및 탐지결과 누수 이상없음.(건수로 추정됨)							100mm관로
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	이석봉 김인호		청담01-04		강남구 학동로 520일대 (삼성동 57-1번지)		누수징후없음			-		30건
서초	이천구 오의균		서초07		서초구 서초대로 240 일대 (서초동 1542-1번지)		누수징후없음			-		58건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.