문서번호	시설관리과-5275
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
정선교		한명석	10/17 이규상
협조
	주무관		정진호

‘14년도 상반기 가압장 전기사용량 분석결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

시설안전부

‘14년도 상반기 가압장 전기사용량 분석결과 보고

‘14년도 상반기 가압장 전기사용량 분석결과 및 운영상 문제점에 대하여 개선방안을 다음과 같이 보고 드림

1		분 석 목 적

□ 전기사용량 분석으로 미비점 개선

○ ‘14년 상반기 전기사용량에 대한 분석으로 가압장 운영실태 파악

○ 원인분석 및 개선방안 마련으로 가압장 운영 효율성 제고

<추진중인 전기요금 절감 방안>

○ 과용량 펌프를 적정용량 설치, 고효율 기자재 채택 등을 꾸준히 추진

- 과용량 펌프 적정용량 설치 현황(최근 3년)

구분	‘12년		‘13년		‘14년
	변경전 (과용량)	변경후 (적정용량)	변경전 (과용량)	변경후 (적정용량)	변경전 (과용량)	변경후 (적정용량)
대수 (용량)	16대 (2,345Hp)	16대 (962Hp)	34대 (1,260Hp)	34대 (1,039Hp)	12대 (1,320Hp)	12대 (922Hp)

○ 전기용량 300kW 미만 특고압(22.9kV)가압장을 저압(380V)으로 전환

- 대상 16개소 : ‘13년 4개소 →’14년 4개소 →‘15년 2개소 → ‘16년 6개소

※ 전기요금 평균단가 : 특고압 104.3원, 저압 92.6원

○ 특고압가압장(10개소) 배수지 송수를 ‘가압장 운영 매뉴얼’에 의거한 펌프 운전

※ 특고압가압장 배수지 송수 ‘가압장 운영 매뉴얼’ 의거한 펌프 운전

- ‘12.11월 전기요금 급등(약 40%)으로 시간대별 차등요금제 적용을       받는 특고압가압장을 요금 단가가 비싼 최대부하와 중간부하 시간대 가동율이        최소가 되도록 만든 매뉴얼로 이에 의거해 송수펌프를 운전토록 함

- 특고압가압장의 ‘매뉴얼’ 준수 실태점검 실시(‘14년 5월)

2		전기사용 현황 및 분석결과

□ 전기사용 현황(‘12년 ～ ’14년 상반기)

구 분	‘12년 상반기	‘13년 상반기	‘14년 상반기
① 전기사용량(천 kWh)	46,785	45,415	43,914
② 전기요금(백만 원)	4,106	4,343	4,776
③ 송수량(천 ㎥)	205,274	198,805	193,944
④ 원단위전력량 (①/③) (kWh/㎥)	0.228	0.228	0.226
⑤ 원단위전기요금 (②/①) (원/kWh)	87.8	95.6	108.7

※ 원단위전력량(kWh/㎥) : 수돗물 1톤(㎥)당 송수하는 소요되는 전기사용량(kWh)

□ 분석결과

○ ‘13년 대비 ’14년 상반기 전기사용량은 3.3% 감소

- 이는 송수량이 2.4%(약 5백만 ㎥) 줄었고,

동시에 원단위전력량 0.9%(0.002kWh/㎥) 절감 결과임

⇒ 전기요금 절감액 : 40백만 원(193,944천㎥×0.002kWh/㎥×102원/kWh)

○ 반면, 전기요금은 10.4% 증가

- 원인은 요금인상 6.4%(‘13.11.21) 및 ’12.11.01부터 적용된 요금할인이 기간경과(1년)로 15→10%로 변경되었기 때문임

※ 요금활인율 : ‘12.11.1 300kW 이상 시설을 요금적용 종별변경(산업’갑‘→산업’을‘)으로 급등한 요금부담 완화 차원에서 3년간(’15.10.30까지) 활인율을 적용해 요금 인하 → 최초 15% 활인, 6개월 단위로 2.5%씩 환원

3		사업소별 분석현황 및 문제점

□ 사업소별 원단위전력량 추이 -‘13년 상반기 대비

○ 원단위전력량이 감소한 우수그룹 : 4개 사업소

- 2년간 지속적 개선 :        중부, 강서, 강동

- ‘13년 상승 후 ’14년 개선 : 남부

○ 원단위전력량이 상승한 부진그룹 : 4개 사업소

- 2년간 지속적 상승 :         서부, 동부, 강남

- ‘13년 하락 후 ’14년 상승  : 북부

□ 운영상 미흡한 점

○ 그동안 추진해 온 펌프 적정용량 설치 및 고효율 기자재 채용 등으로 전기사용 실적이 개선 중임

○ 그러나 일부 사업소는 펌프 성능변화에 대한 추이 분석 등 사후관리가 미흡한 것으로 지적됨

- 저하된 성능을 개선 할 시기를 예측 못해 상당한 시간 경과 후나 고장 시 조치를 취하는 실정

▸ 사후관리 미흡으로 전년도 상반기 대비 원단위전력량이 10% 이상 과도하게 상승한 가압장은 다음과 같음

<전년도 대비 원단위전력량이 10%이상 상승 가압장>

(단위 : kWh/㎥)

가압장명			펌프형식	①‘13년 상반기	②‘14년 상반기	상승(②-①)
중부	삼청		다단터빈	0.196	0.250	0.054(27%)
	낙산		다단터빈	0.314	0.358	0.044(14%)
	북악(정릉)		다단터빈	0.247	0.284	0.037(15%)
서부	창천		양흡입볼류트	0.124	0.136	0.012(10%)
북부	번동		양흡입볼류트	0.221	0.244	0.023(10%)
	수유	500	양흡입볼류트	0.075	0.094	0.019(25%)
		300	양흡입볼류트	0.140	0.164	0.024(17%)

4		개 선 대 책

□ ‘원단위전력량 추이’를 펌프 상태 및 성능예측 자료로 활용

○ 지금까지 ‘효율’로 모든 기준을 삼아 왔으나 압력, 유량, 전력량 등의 변수로 인해 정확한 효율분석에 전문성 요구로 정비 등 자료로 활용하기 곤란한 면이 있음

※ 효율은 산출하는 사람마다 값이 상이하며, 밸브 개도 조절로 효율을 향상 시킬수 있음

○ 그러나 원단위전력량은 분석이 쉽고, 성능변화 추이를 정확히 파악할 수 있어 예방정비 등의 자료로 활용이 용이

※ 펌프의 예방정비 및 미정비를 예상한 원단위전력량 추이 그래프

□ 펌프 성능개선 실행 방안

○ 가압장 전체 펌프에 대해 현재의 원단위전력량을 펌프제작 당시와 비교해 현저한 차이가 있을 시 마모부품 교체 등 개선

○ 원단위전력량 추이를 모니터링 함으로써 성능변화 예측이 가능하므로 대응 방안을 모색하여 가압장 운영 효율성 제고

※ 연간단가업체 효과적 활용 : 기계분야 연간단가 계약업체가 펌프제조업체이므로 전문성이 요구될 때 자문 협력자로 활용

5		행 정 사 항

□ 가압장 원단위전력량 관리 철저

○ 펌프별 원단위전력량 추이로 성능변화를 예측하여 대응 조치를 적기하는 등 전기요금 절감에 역량집중

○ 향후 원단위전력량 추이를 펌프 노후 개량 판단에 활용

□ 원단위전력량 과상승 가압장 원인분석 및 조치결과를 본부에 보고

○ 대상 : 6개소(중부 3, 서부 1, 북부 2)

○ 기간 : ‘14.11.15까지

붙임 : 1) ‘12～‘14년도 상반기 사업소별 전력사용량현황 1부.

2) 사업소별 원단위전력량 분석 현황 1부.

3) 원단위전력량 상승 요인 1부. 끝