문서번호	물재생과-3181
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김현태		10/17 김일운
협 조	주무관		이호복
	주무관		유영욱

유입펌프장 #1 수변전설비 VCB 점검 보고

2014. 10

서울시난지물재생센터

(물재생과)

유입펌프장 #1 수변전설비 VCB 점검 보고

■ #1 전기실 VCB 현황

특고압반 24kV 630A VCB 6대

고압반7.2kV 630A VCB 4대

7.2kV 400A VCB 22대

■ 점검일자

- 2014년 10월 13~15일

■ 점검장소

- 유입펌프장 #1 전기실

■ 점검시설

- 고압반 및 모터기동반 VCB

■ 점검내용

- 현재 고압반 및 모터기동반 10개소 VCB에서 자동 투입이 안 되어 수동       투입이 되어 있거나, 차징 리미트스위치 불량으로 차징모터가 계속 공회전      하고 있는 상태임.

판넬번호	판넬명	고장내용
1	1000kVA TR 2차 VCB #A	투입코일 소손, 차징리미트스위치 불량
3	VCB TIE	투입리미트스위치, 차징리미트스위치 불량
4	고압모터 VCB #A	투입리미트스위치, 차징리미트스위치 불량
9	콘덴서VCB #2	투입리미트스위치, 차징리미트스위치 불량
19	모터기동반 고단 2호	투입리미트스위치, 차징리미트스위치 불량
23	모터기동반 저단 3호	투입리미트스위치, 차징리미트스위치 불량
HV26	모터기동반 고단 5호	투입리미트스위치, 차징리미트스위치 불량
HV27	7.2kV VCB 발전기용	투입리미트스위치, 차징리미트스위치 불량
HV34	모터기동반 저단 6호	투입리미트스위치, 차징리미트스위치 불량
EH-2	2펌프장 VCB	투입리미트스위치, 차징리미트스위치 불량

■ 점검결과

- 제작사(LS산전)에 수리를 의뢰하여 투입코일, 리미트 스위치 등을 교체     하여 안전하게 전기시설물이 운영될 수 있도록 조치해야 되며

- 차후 다른 VCB에서도 계속 같은 증상이 나타날 것으로 예상됨. 끝.