투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	도시철도토목부장
(경유)
제 목	소마미술관 전시공간 확충공사 관련 실시설계에 따른 검토의견 알림

1. 도시철도토목부-10187(2014.9.18.)호와 관련입니다.

2. 국민체육진흥공단에서 추진중인 “소마미술관 전시공간 확충공사”로 9호선 921공구 935정거장 외부출입구#2 변경에 따른 실시설계도서에 대한 검토 의견을 아래와 같이 알려 드립니다.

가. 검토의견

분 야	검 토 내 용	비고
공 통	공사비 증액에 따른 사업비는 원인자 부담
기 계	특기사항 없음
전 기	ㅇ 외부출입구#2 LP-B1 분전반을 동력용과 전등용으로 분리하고 1/2씩 부하분담하여 구성 ㅇ 외부연결통로#2 다운라이트 FUL를 LED 로 변경 ㅇ 간선계산서 50㎟를 70㎟으로 수정
통 신	특기사항 없음

끝.

	도시철도설비부장
주무관	박원모		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	10/20 정찬웅
협조자	주무관	박종회		주무관	송영무		정보통신과장	이용기
설비공사과장	윤승범
시행	도시철도설비부-9537	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 삼일대로 231(예장동 산 5-85) 도시기반시설본부 도시철도국 시설전기과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7281	/전송	772-7308	/	pwm2000@seoul.go.kr	/	대시민공개