함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	상수도공사 후 통수전 수질검사 철저

1. 상수도 배급수시설 수질관리 업무지침(2014.3.4. 본부장 방침)과 관련입니다

2. 위 관련 상수도공사는 공사 완료후 통수전에 아래와 같이 수질검사를 의뢰토록 되어 있으니 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다

가. 통수전 수질검사 업무지침

검 사 대 상	검 사 항 목	검사부서
배수지의 신․증설 또는 개조공사	먹는물 수질기준 전항목	상수도연구원
가압장의 신․증설 또는 개조공사	12 항목(탁도, pH, 잔류염소, 염소이온, 철, 구리, 망간, 아연 암모니아성질소, 일반세균, 대장균, 총대장균군)	수도사업소
배수지의 청소․수리 등 저수시설공사	- 물청소 : 4 항목 (탁도, pH, 잔류염소, 철) - 세정제 청소 : 7 항목(탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리, 망간, 아연)	수도사업소
송수관 신설,증설 또는 개조공사	12 항목(단, 단수가 발생 시민불편을 초래할 경우에는 탁도, 잔류염소 2항목 검사)	수도사업소
상수도 배급수관공사 및 기타 상수도공사	- 구경 100mm이상, 연장 100m이상 : 2 항목(탁도, 잔류염소)	수도사업소
	- 구경 20 ~ 100mm : 2 항목 (탁도, 잔류염소)	공사감독
	- 구경 20mm이하 (관능검사)	공사감독

3. 또한 검사의뢰시에는 반드시 따로붙임 수질검사의뢰서와 위치도를 첨부하여 보내주시기 바랍니다.

붙임 :  통수전 수질검사 의뢰서 1부.   끝.

	행정지원과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	10/20 이희세
협조자
시행	행정지원과-26963	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개