문서번호	시설관리과-16352
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★기전팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
최영조	代송종범	10/20 원응연
협 조
	주무관		한호진

암사아리수정수센터 송수유량계 교정검사 입회 결과보고

2014. 10.

암사아리수정수센터 송수유량계 교정검사 입회 결과보고

2014년 하반기 상수도사업본부에서 시행하는 암사아리수정수센터 송수유량계 교정검사 현장에 입회하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		교정검사 개요

□ 검사 대상 : 우면산(KD-10) 유량계

□ 검사 일시 : 2014.10.17. 10:50~14:23

□ 검사 기관 : ㈜씨엠엔텍

□ 입 회 자 : 본부 누수방지과 차경호(전기7), 암사아리수정수센터 김상훈(8)

강동수도사업소 김응태(전기6), 한국수자원공사 김종수

Ⅱ		교정검사 결과

유량계	측정 내용						비 고
	측정시간	측정 유량
		구분	기준 유량계	현장 유량계	차이량	오차(%)
우면산 유량계 (KD-10)	10:50~14:23	교정전	53,465	53,500	+35	+0.07	교정검사 관리오차 ±0.5%이내 유지

※ 비교측정 결과 오차율이 관리범위 내로 측정되어 교정검사 작업 중 보정은 미실시

Ⅲ		보고자 의견

□ 국가공인 교정검사기관에서 실시한 초음파유량계 교정검사 현장에 입회 결과,

교정검사가 유량계 유지관리 지침에 따라 적정하게 시행되었으며,

□ 『2014년 유량계 업무처리지침 개정』<누수방지과-5117(2014.9.1)>에 의거 기준

유량계 대비 오차율이 ±0.5% 이내로 적정하게 교정완료됨.

	<유량계 교정검사 방법>
○ 유량계 유지관리 지침 - 기준유량계 및 현장유량계 동시에 적산유량 3시간 이상 연속 비교측정 → 기준유량계 대비 오차율이 ±0.5% 이내 유지 - 오차율이 ±0.5%를 초과할 경우 0% 목표로 조정하고 1시간 이상 재측정 → 오차율 ± 0.5% 이내 유지 ○ 본부 누수방지과 방침(2014년 유량계 설비 유지관리계획) - 교정검사 오차 관리범위 ± 0.5% 이내 유지

첨부 : 유량계 비교측정 결과표 1부.  끝.