문서번호	기전설비과-7123
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
유통희	서대훈	代노영석		10/20 정득모
협 조

「뚝도정수센터 시설현대화 시설공사」

2계열 시험운전 착수보고회 결과보고

2014. 10

생  산  부

(기전설비과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「뚝도정수센터 시설현대화 시설공사」

2계열 시험운전 착수보고회 결과보고

「뚝도정수센터 시설현대화 시설공사」 2계열 시험운전 착수 보고회 개최결과를 보고드림.

	착수 보고회 개최

Ⅰ

❍ 일  시 : 2014. 10. 16(목) 15:00~16:00

❍ 장  소 : 본부 4층 소회의실

❍ 참석자

- 본    부 : 부본부장, 시설안전부장, 기전설비과장, 고도정수                    반장 각 업무담당

- 센    터 : 정수․시설과장, T/F팀장

- 시공분야 : 책임사업관리자, 현장소장

- 보 고 자 : 책임사업관리자

❍ 안  건 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설                 공사 2계열 표준정수공정 시험운전 보고

	주요 보고 내용

Ⅱ

❍ 금회 시험운전 추진공정

공정별	처리용량 (만㎥/일)	진행실태	시험운전 시행여부	비고
착수정,혼화지	70	공사완료 (운영중)	금회시행

공정별		처리용량 (만㎥/일)	진행실태	시험운전 시행여부	비고
응 집 침전지	2계열	35	공사완료 (운영중)	금회시행
	3계열	35	미시공	2016. 3월 시행
여과지	2계열	35	공사완료	금회시행
	3계열	35	미시공	2016. 3월 시행
고도정수처리		60	시공중	2015. 3월 시행

❍ 단계별 주요추진일정

- 2014.10.10. 이전 : 시운전 계획 수립

- 2014.9~10.27 : 사전점검 및 무부하 시운전

- 2014.10.27~11.30 : 부하 시운전 및 여과지 여과사 세척

- 2014.10.27~11.30 : 1,2단계 연속부하 시운전

- 2014.11.24.~11.28 : 교육 및 기술이전

※ 3단계 연속부하 시운전은 대체급수 완료후 시행

❍ 공정별 성능 확인검증

- 침전지

공정별	친전지 유출 탁도
	설계기준	금회 운전기중
2계열 침전지	1NTU 이하	1NTU 이하

※ 실시설계보고서(부록) “DHV Consultant Report(조립심층여과 설계         검토서) 1~83쪽에 제시된 값은 1~3NTU임

- 여과지 성능확인

공정별	여과속도 (m/d)	역세척 주기(㎥/㎡)
		검토요구	보통	양호
		~200	200~410	410~
급속여과지	240~300	20hr 이하	20~41hr	41hr 이상
2계열 여과지	238.3			48~57 (성능확인)
기존여과지	149		48~57

- 시험운전 보증수질 : 먹는물 수질기준 59개항목 적합하면서

여과지 탁도 0.08NTU 이하

	검토 및 지시사항

Ⅲ

❍ 부본부장

- 2계열 연속부하 시험운전은 수계전환 일정에 맞게 시행          하여야 하며 정수센터와 협의하고, 운영에 관한 사항은           정수센터의 요구사항과 의견을 반영할 것

- 여과사 유효경이 커 탁질이 유출될 수 있으나 심층여층          으로 효율에 대해 실제 시험운전을 통해 확인하기 바람

❍ 시설안전부장

- 초기 세척수를 2배수정 인근 우수관으로 배수시 구배가          작아 원활하지 않을 수 있음, 착수정으로 연결되는 신설          관로의 용량은 충분한지 검토바랍

- 고도정수처리시설의 입상활성탄흡착지 운전 시 초기 탁도가          상승하므로 표준정수처 목표수질을 0.06NTU정도로 시          운전 실시가 필요함

❍ 뚝도정수센터(정수․시설과장)

- 2계열 침전지 후단 스컴제거기와 약품투입설비 추가 설치는          조속히 시행하여 주기 바람

- 3계열 철거전에 2계열 단수를 시행하여 시설물 점검필요

- 2계열 시험운전 완료후 유입수문 등 필요 시 시설물 점검이 필요함

- 여과사 유효경이 크므로 입자수를 확인하는 등의 추가적인          수질시험 필요

	행정사항

Ⅳ

❍ 뚝도 정수센터 시설현대화 시설공사 책임사업관리자는        지시 및 검토사항에 대하여 반영

❍ 기 제출한 “시험운전계획서”를 일정별로 수정하여 보고.  끝.