문서번호	방재시설부-10507
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		서관석	10/20 임춘근
협조

공릉2빗물펌프장 신설공사

설계설명회 및 외부전문가 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설공사

설계설명회 및 외부전문가 자문회의 결과 보고

『공릉2빗물펌프장 신설공사』와 관련하여 가시설 공사전 설계설명회(Kick-off meeting) 및 가시설, 추진공법 등에 대한 외부전문가 자문회의를 시행하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ	회 의 개 요

❍ 일    시   :  2014.10.17(금) 14:00 ~ 15:50

❍ 장    소   :  공릉2빗물펌프장 신설공사 상황실 및 현장

❍ 참 석 자   :  7명

- 자문위원 :  수성엔지니어링 강병윤, 대웅컨설탄트 이규웅

- 설 계 사 :  도화엔지니어링 조영묵, 오인성

- 감리사 및 시공사 : 서울시시설관리공단 담당 및 현장소장

- 발 주 처 :  방재시설부 공사관리관

❍ 자문안건

- 가시설(Water jet)공법에 대한 적정성검토

- 토출관로 추진공법에 대한 안정성검토 등

․ 추진공법 개요 :　강관 1500㎜, L=22m, 2열(추진공법 상부 동부간선도로)

Ⅱ	전문가 자문의견

❍ 가시설공법에 대한 적정성

- 시험시공결과(붙임1) Water jet 공법으로 풍화암, 연암까지 근입이 곤란하므로

천공후 Sheet Pile을 근입하는 것이 적정하며, Sheet Pile 사이즈등을 고려하여   천공크기, over lap검토, 지반조건을 고려하여 케이싱 설치필요(강병윤)

- Sheet Pile 근입시 항타로 인한 소음, 진동의 발생으로 민원이 발생되고,  풍화암 천공시 Water jet방법에 의한 시공의 공정이 지연되고, 민원발생의 소지가 크므로 소음, 진동의 발생이 적은 선천공 방법인 3-wing-bit공법 적용으로 시공함이 타당하다고 사료됨(이규웅)

❍ 토출관로 추진공법에 대한 안정성검토

강 병 윤	이 규 웅
- 추진기지 반력대 구조 검토 필요 - 추진(강관) 시점부는 그라우팅 등 으로 보강 - 추진강관 선단부 근처에 그라우팅 홀을 설치하여 선단부 보강후 굴진 - 상부도로에 침하봉 등을 설치하여 도로침하여부 예측 및 대책수립	추진기지에서 강관압입이 시작되는 부분까지는 지반 보강 후 시공토록 하여 가시설의 편토압 발생을 억제토록 해야 합니다. 강관압입 추진구간의 계측관리를 실시해야 하고 추진지기 부분의 경사계,반력벽부분의 기울기계 등을 설치하여 지반 변형을 관찰토록 해야합니다.

Ⅲ	조치계획

❍ 전문가 자문에 따라 설계된 Water jet 현장시공이 불가한 바, 전문가의

의견을 들어 천공 후 Sheet Pile 근입토록 서울시시설관리공단에 통보하여

처리하고.

❍ 토출관로 추진공법에 대하여는 지반보강 및 계측기설치 등 지반변형이 발생

하지 않도록 시공계획서 및 시공상세도를 작성 후 작업토록 하고

❍ 천공크기, 케이싱설치, 반력벽 등에 대한 구조검토가 필요한 사항에 대하여는

설계사에 의견을 받아 안전시공이 될 수 있도록 공사추진

Ⅳ	행정사항

❍ 외부전문가 자문위원 수당지급 : 200천원(100천원×2명)

- 2시간 이내 100천원

❍ 예산과목 : 도시기반시설본부, 일반회계, 시설공사품질향상유지관리수준향상, 사무관리비

별첨   1) Water jet 시험시공결과 1부.

2) 자문의견서 1부.

3) 현황사진 1부.  끝.