가스 주입시설 점검대장(10월주간)

주무관	정수과장
이경철	10/20 현인식

2014년  10월 3째주

구 분		점 검 내 용	점검결과		비고
			1정수장	2정수장
산 소	가스저장시설	저장탱크 압력, 가스누설 상태 점검	양호	양호
	이슬점 감지기	샘플링 산소량 및 압력 점검	양호	양호
	공기 필터	공기필터의 응축수 드레인 점검	양호	양호
	오존용해설비	인젝터 공급가스 자동밸브 작동상태	양호	양호
	고농도 오존농도계	농도 확인	양호	양호
		에러 메시지 여부	무	무
	용존오존 농도계	정상 유량유입 여부	양호	양호
		에러 메시지 여부	무	무
	펌프시설	진동, 소음, 압력 상태	양호	양호
염 소	고압가스배관	안전장치 상태 여부	양호	양호
		염소가스 누설여부	무	무
	염소가스 투입시설	투입상태 및 이상여부	양호	양호
		기화기 수위 및 온도 이상여부	양호	양호
이산화 탄소	가스저장시설	저장탱크 압력 상태	양 호
	기화기	수위, 온도 상태 여부	양 호
	가스주입시설	가스압력, 가스누설 상태 점검	양 호

구 분	점 검 내 용
산 소	* 1.2정수 오존발생투입시설 교번운전 * 1.2정수 산소가스 입고 : 18톤 - 구매 : 72톤(2014-8회) 잔량 36톤 * 1.2정수 오존공정기술진단 실시 - 추적자 실험, 전달효율, 소비전력측정 - 1오존 투입설비 정지 : 17일(09:00 ~ 13:00) - 2오존 투입설비 정지 : 16일(08:30 ~ 14:30) * 1.2정수 오존실 청소 * 1.2정수 산소공급배관 성애제거 * 1정수 공기 압축기 드레인작업 * 가스 저장탱크 및 밸브등 가스 누설 점검 * 2정수 고농도 오존농도계 가스 유량 조정 * 1정수 저장탱크 가스 공급밸스 누기 부분 잠금 조치
이산화탄소	* 이산화탄소 구매 및 구매요청 * 이산화탄소 입고 : 16톤 - 구매 : 48톤(2014-5회) 잔량 32톤 * 저장탱크 및 주변시설 점검 * 용해수 펌프 진동, 소음, 압력등 점검 * 가스 저장탱크 및 밸브등 가스 누설 점검
염 소	* 1.2 염소실 기화기 온도,압력 및 가스 누설 점검 * 1.2 염소 가스 용기 육안점검 및 가스 누설 점검 : 이상무 * 2 염소 투입시설 가스 투입상태 점검 * 2염소실 라인밸브, 요코밸브등 가스 누설 점검 * 1염소실 가스 용기 교체 운전 및 가스 입고